6.Расчет схемы внутреннего электроснабжения.

6.1 Выбор напряжения

На предприятии имеются приёмники на напряжение 6 и 0,4 кВ. В связи с этим принимается решение о распределении электроэнергии по предприятию на напряжении 6 кВ. с установкой индивидуальных согласующих трансформаторов связи 6/0,4 кВ.

6.2 Выбор вариантов схем внутреннего электроснабжения

1.Первый вариант – радиальная схема.

Радиальные схемы распределения электроэнергии применяются в тех случаях, когда пункты приема расположены в различных направлениях от центра питания. На небольших объектах и для питания крупных сосредоточенных потребителей используются одноступенчатые схемы. Двухступенчатые радиальные схемы с промежуточными РП выполняются для крупных и средних объектов с подразделениями, расположенными на большой территории. При наличии потребителей первой и второй категории РП и ТП питаются не менее чем по двум раздельно работающим линиям.

На двухтрансформаторных подстанциях каждый трансформатор питается

Изм.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

отдельной линией по блочной схеме линия-трансформатор. Вся коммутационная аппаратура устанавливается на ГПП или РП, а на питаемых от них ТП предусматривается глухое присоединение трансформаторов.

Достоинства:

- Высокая надежность.

- Простота в эксплуатации, наглядность.

- Возможность использования более простых и надежных схем автоматики и релейной защиты.

Изм.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Недостатки:

- Большая длина КЛ. Большие потери электроэнергии.

- Большое число присоединений на ГПП и РП. Расширяется строительная часть подстанции.

Радиальный вариант схемы электроснабжения представлен на рисунках 5,6.

2.Второй вариант — смешанная схема, сочетающая принципы радиальных и магистральных схем распределения электроэнергии, имеет наибольшее распространение на крупных объектах. На первом уровне обычно применяются 
радиальные схемы, дальнейшее распределение энергии от РП к цеховым ТП производится как по радиальным, так и по магистральным схемам.

Смешанный вариант схемы электроснабжения представлен на рисунках 7,8.

Рисунок 5 – Радиальный вариант электроснабжения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Рисунок 6 – Радиальный вариант схемы электроснабжени

Изм.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Рисунок 7 – Смешанный вариант электроснабжения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Рисунок 8 – Смешанный вариант схемы электроснабжения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

6.3 Электрический расчет вариантов схем внутреннего электроснабжения

Расчет покажем на примере кабельной линии ГПП – ТП 2

Расчетные данные:

Рр = 1468,5 кВт;

Qр = 800,65 квар;

Sр = 1672,6 кВА;

Определяется сечение КЛ по экономической плотности тока

Fэ=Iрjэ;                                                           (67)

где Iр - расчетный ток КЛ в нормальном режиме, А;

Iр=Sрn⋅3⋅Uн;                                                      (68)

здесь n - количество кабельных линий;

n =2;

Sр - расчетная нагрузка ТП;

Iр=1672,62⋅3⋅6=80,471А;

jэ - экономическая плотность тока А/мм2;

jэ =1,4 А/мм2;

Fэ=80,4711,4=67,059мм2;

По значениюFэ принимается стандартное значение сечения кабельной линии и выбирается марка кабеля, записывается Iдл.доп из таблицы П 4.7 /1.342/; способ прокладки траншея.

Fэ = 35 мм2;

2ААБл – 6 – 3х35;

Iдл.доп = 135 А;

Из таблицы 3.5 /1.54/ принимается

r0 = 1,1 Ом/км;

x0 = 0,061 Ом/км;

Длительно допустимый ток с учетом условий прокладки и температуры окружающей среды:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

I’дл.доп = Iдл.доп · Kп · Кt,                                  (69)

где Кп =0,95 - коэффициент, учитывающий количество проложенных кабелей в траншее, принимается по /4.31/;

Кt =1 - коэффициент, учитывающий фактическую температуру окружающей среды;

I’дл.доп = 135 · 0,95 · 1 = 128,25 А;

Тогда условие проверки по нагреву в нормальном режиме:

I’дл.доп ≥ Iр.к                                                            (70)

I’дл.доп = 128,25 > Iр.к = 80,471;

Определяется аварийный ток:

Iав = 2 ∙ Iр.к = 2 ∙ 80,471 = 160,94 А.

Допустимый ток в аварийном режиме с учетом коэффициента перегрузки Кав, определяемый по /1.51/, таблица 3.3

I’ав = I’дл.доп ∙ Кав                                           (71)

т.к  Кн=IрI'дл.доп=80,471128,25=0,63                                                                  (72)

Принимается Кн = 0,6; Кав = 1,35

I’ав = 128,25 ∙ 1,35 = 173,138 А

Условие проверки по нагреву в послеаварийном режиме:

Iав ≤ I’ав                                                            (73)

Iав = 160,94 А < I’ав = 173,138 А

Выбранное сечение проверяется по допустимой потере напряжения:

ΔUдоп ≥ ΔUр

где ΔUр=(Р⋅r+Q⋅x)⋅l⋅100n⋅Uн2;                                                                     (74)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

ΔUр=(1,4685⋅1,1+0,80065⋅0,061)⋅0,346⋅1002⋅62=0,801%;

∆Uдоп = 5%;

ΔUдоп = 5%  ≥ ΔUр = 0,801%

Результаты расчета кабельных линий по вариантам заносим в таблицы 	9 и 10.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 9 – Электрический расчет радиальной схемы внутреннего ЭС

| Пункты КЛ | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А | Fэ, мм2 | Марка и сечен. каб. | Прокл. | Iр.к.,А | Iав, А | Iдлдоп А | Кп | Кt | I'длдоп А | Кав | I'ав., А | Ro, Ом/км | Xo, Ом/км | L, км | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-ТП1 | 773,29 | 738,7 | 1069,42 | 51,45 | 42,88 | 2ААБл-6-3х16 | траншея | 51,452 | 102,905 | 85 | 0,95 | 1 | 80,75 | 1,35 | 109,01 | 0,082 | 0,088 | 0,155 | 0,028 |
| ГПП-ТП2 | 1468,48 | 800,65 | 1672,56 | 80,47 | 67,06 | 2ААБл-6-3х35 | траншея | 80,471 | 160,942 | 135 | 0,95 | 1 | 128,25 | 1,35 | 173,14 | 1,1 | 0,061 | 0,346 | 0,801 |
| ГПП-ТП3 | 4055 | 3164,9 | 5143,9 | 247,5 | 206,2 | 2ААБл-6-3х240 | траншея | 247,49 | 494,972 | 430 | 0,95 | 1 | 408,5 | 1,35 | 551,5 | 0,16 | 0,055 | 0,314 | 0,359 |
| ГПП-РП1 | 4969,4 | 3915,68 | 6326,73 | 304,5 | 253,7 | 2ПвБП-6-3х240 | траншея | 304,39 | 608,79 | 560 | 0,95 | 1 | 532 | 1,35 | 718,2 | 0,62 | 1,36 | 0,279 | 3,258 |
| РП1-ТП4 | 489,4 | 219,68 | 536,45 | 25,81 | 21,51 | 2ААБл-6-3х10 | траншея | 25,81 | 51,6199 | 65 | 0,95 | 1 | 61,75 | 1,35 | 83,36 | 3,84 | 0,082 | 0,003 | 0,008 |
| ГПП-ТП5 | 1494,56 | 742,57 | 1668,86 | 80,29 | 66,91 | 2ААБл-6-3х35 | траншея | 80,293 | 160,586 | 135 | 0,95 | 1 | 128,25 | 1,35 | 173,14 | 1,1 | 0,061 | 0,187 | 0,438 |
| ГПП-ТП6 | 955,68 | 432,85 | 1049,13 | 50,48 | 42,06 | 2ААБл-6-3х16 | траншея | 50,476 | 100,953 | 85 | 0,95 | 1 | 80,75 | 1,35 | 109,01 | 0,082 | 0,088 | 0,287 | 0,046 |

Таблица 10 – Электрический расчет смешанной схемы внутреннего ЭС

| Пункты КЛ | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А | Fэ, мм2 | Марка и сечен. каб. | Прокл. | Iр.к.,А | Iав, А | Iдлдоп А | Кп | Кt | I'длдоп А | Кав | I'ав., А | Ro Ом/км | Xo Ом/км | L, км | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП3-ГПП | 4055 | 3164,9 | 5143,9 | 247,5 | 206,24 | 2ААБл-6-3х240 | траншея | 247,49 | 494,972 | 430 | 0,95 | 1 | 408,5 | 1,35 | 551,48 | 0,16 | 0,055 | 0,313 | 0,358 |
| ТП2-ТП1 | 1468,48 | 800,65 | 1672,56 | 80,47 | 67,06 | 2ААБл-6-3х35 | траншея | 80,471 | 160,942 | 135 | 0,95 | 1 | 128,25 | 1,35 | 173,14 | 1,1 | 0,061 | 0,172 | 0,397 |
| ТП1-ГПП | 2241,77 | 1539,35 | 2719,4 | 130,8 | 109,03 | 2ААБл-6-3х70 | траншея | 130,84 | 261,674 | 210 | 0,95 | 1 | 199,5 | 1,35 | 269,33 | 0,549 | 0,059 | 0,160 | 0,294 |
| ТП4-РП1 | 489,4 | 219,68 | 536,45 | 25,81 | 21,508 | 2ААБл-6-3х10 | траншея | 25,81 | 51,6199 | 65 | 0,95 | 1 | 61,75 | 1,35 | 83,36 | 3,84 | 0,082 | 0,003 | 0,008 |
| РП1-ГПП | 4969,4 | 3915,68 | 6326,73 | 304,4 | 253,67 | 2ПвБП-6-3х240 | траншея | 304,39 | 608,79 | 560 | 0,95 | 1 | 532 | 1,35 | 718,2 | 0,62 | 1,36 | 0,284 | 3,314 |
| ТП6-ТП5 | 955,68 | 432,85 | 1049,13 | 50,48 | 42,06 | 2ААБл-6-3х16 | траншея | 50,476 | 100,953 | 85 | 0,95 | 1 | 80,75 | 1,35 | 109,01 | 0,082 | 0,088 | 0,136 | 0,022 |
| ТП5-ГПП | 2450,28 | 1175,42 | 2717,62 | 130,8 | 108,96 | 2ААБл-6-3х70 | траншея | 130,75 | 261,504 | 210 | 0,95 | 1 | 199,5 | 1,35 | 269,325 | 0,549 | 0,059 | 0,168 | 0,33 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

6.4 Расчет токов короткого замыкания

Расчет токов короткого замыкания производим для точек:

1. К1 с учетом подпитки двигателей.

2. На каждом РП.

3. На самом удаленном радиальном присоединении.

4. На самом удаленном магистральном присоединении.

Расчет токов к.з для радиального варианта схемы электроснабжения.

Ec=1;

xcист=0,0625;

xл=0,059;

xт=0,67;

x”сд=0,2;

Ecд=1,1;

Еад=1,1

Рисунок 9 – Схема замещения для 1-го варианта

Выбираются базисные условия:

Sб = 100 МВА;

Uб = 6,3 кВ;

Iб=Sб3⋅Uб=1003⋅6,3=9,16кА;

Определяются параметры схемы:

Sн=Pнcosϕ=16000,9=1,78МВА;                           (74)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

xсд=xсд} }  cdot  {  {S rSub { size 8{б} } }  over  {S rSub { size 8{н} } } } =0,2 cdot  {  {100}  over  {1,78} } =11,24;} {                          (75)

xкл.ТП2=х0⋅l⋅SбUб2=0,08⋅0,34636⋅1006,32=0,07;           (76)

xкл.РП1=0,08⋅0,279⋅1006,32=0,056;

КЗ в т. К1:

х1=хсист+хл+хт=0,0714+0,064+1,05=1,185;

х2=хсд2+хкл.РП1=11,242+0,056=5,676;                           (77)

Рисунок 10 – Преобразованная схема

х3=х1⋅х2х1+х2=1,185⋅5,6761,185+5,676=0,98;

Е3=Есист⋅х2+Еcд⋅х1х1+х2=1⋅5,676+1,1⋅1,1855,676+1,185=1,017;

Рисунок 11 – Преобразованная схема

Iк1∗=E3x3=1,0170,98=1,038;                                 (78)

Iк1 = Iк1* ∙ Iб = 1,038 ∙ 9,16 = 9,508 кА;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

iу=2⋅Ку.нн⋅Iпо;                                         (79)

iуд=2⋅1,65⋅9,508=22,186кА;

Вк=Iпо2⋅tс.в+Та.нн;                             (80)

Вк=9,5082⋅(0,59+0,12)=64,185 кА2с;

КЗ в т. К2

х4=х1+хкл.РП1=1,185+0,056=1,241;

х5=хcд2⋅х4хcд2+х4=5,62⋅1,2415,62+1,241=1,016;

Е5=Есист⋅хcд2+Еcд⋅х4хсд2+х4=1⋅5,62+1,1⋅1,2415,62+1,241=1,018

Iк2∗=1,0181,016=1,002;

Iк2  = 1,002 ∙ 9,16 = 9,178 кА;

iуд=2⋅1,65⋅9,178=21,416кА;

Вк=9,1782⋅(0,59+0,12)=59,807 кА2с;

КЗ в т. К3

х6=х3+хкл.ТП2=0,98+0,07=1,05;;

Iк3∗=E3x6=1,021,05=0,971;

Iк3  = 0,971 ∙ 9,16 = 8,894 кА;

iуд=2⋅1,65⋅8,894=20,754кА;

Вк=8,8942⋅(0,59+0,12)=56,163 кА2с.

Расчет токов к.з для смешанного варианта схемы электроснабжения.

xкл.ТП1=х0⋅l⋅SбUб2=0,08⋅0,1692⋅1006,32=0,034;

xкл.ТП2=х0⋅l⋅SбUб2=0,08⋅0,17177⋅1006,32=0,035;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Рисунок 12 - Схема замещения для 2-го варианта

КЗ в т. К4

х7=хкл.ТП2+хкл.ТП1=0,035+0,034=0,067;

х8=х7+х3=0,067+0,98=1,047;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Iк4∗=E3x8=1,0171,047=0,971;

Iк4  = 0,971 ∙ 9,16 = 8,894 кА;

iуд=2⋅1,65⋅8,894=20,754кА;

Вк=8,8942⋅(0,59+0,12)=56,163 кА2с;

Проверка выбранного сечения на термическую стойкость определяется по условию:

Fт ≤ Fр                                                                                (81)

где Fт – термически устойчивое сечение

Fт=In.o.tпрКт                                              (82)

где In.o. - установившийся ток КЗ;

tпр= 1,075 - приведенное время срабатывания защиты;

Кт= 95 - коэффициент изменения температуры;

Fт6=8894⋅1,07595=97,068мм2

Принимаем ближайшее меньшее сечение 95 мм2 как термически стойкое.

Окончательно принимается кабель 2ААБл - 6 - 3х95

Последующий расчет аналогичен. Сведем его в таблицы 11 и 12.

Таблица 11 – Расчет окончательного сечения для радиальной схемы

| Пункты КЛ | Марка и сечен. каб. | Iпо, А | Fт.р. | Fт | Оконч. сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-ТП1 | 2ААБл-6-3х16 | 9242 | 100,9 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |
| ГПП-ТП2 | 2ААБл-6-3х35 | 8894 | 97,07 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |
| ГПП-ТП3 | 2ААБл-6-3х240 | 8985 | 98,06 | 95 | 2ААБл-6-3х240 |
| ГПП-РП1 | 2ПвБП-6-3х240 | 9178 | 100,2 | 95 | 2ПвБП-6-3х240 |
| РП1-ТП4 | 2ААБл-6-3х10 | 9169 | 100,1 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |
| ГПП-ТП5 | 2ААБл-6-3х35 | 9178 | 100,2 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |
| ГПП-ТП6 | 2ААБл-6-3х16 | 9004 | 98,27 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |

Таблица 12 – Расчет окончательного сечения для смешанной схемы

| Пункты КЛ | Марка и сечен. каб. | Iпо, А | Fт.р. | Fт | Оконч. сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП3-ГПП | 2ААБл-6-3х240 | 8931 | 97,47 | 95 | 2ААБл-6-3х240 |
| ТП2-ТП1 | 2ААБл-6-3х35 | 8894 | 97,07 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |
| ТП1-ГПП | 2ААБл-6-3х70 | 9206 | 100,5 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |
| ТП4-РП1 | 2ААБл-6-3х10 | 9169 | 100,1 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |
| РП1-ГПП | 2ПвБП-6-3х240 | 9178 | 100,2 | 95 | 2ПвБП-6-3х240 |
| ТП6-ТП5 | 2ААБл-6-3х16 | 8949 | 97,67 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |
| ТП5-ГПП | 2ААБл-6-3х70 | 9187 | 100,3 | 95 | 2ААБл-6-3х95 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

6.5 Выбор оборудования распределительной сети.

Выбор оборудования и электрических частей ГПП на стороне НН.

6.5.1 Выбор ячеек РУ.

Принимается КРУ типа К59-У3.

Его параметры:

Номинальное напряжение – 6 кВ;

Номинальный ток главных цепей – 2500 А;

Номинальный ток отключения выключателя – 20 кА;

Номинальный ток электродинамической стойкости шкафа- 51 кА;

Ток термической стойкости в течении 3с – 20 кА;

Полное время отключения tотк=0,08 с;

Собственное время отключения tсв=0,05 с

Содержание апериодической составляющей  βн=25%

Изоляция – воздушная.

Тип выключателей- ВВ/Tel-6

    - Выбор сборных шин.

Выбираются сборные шины  6 кв.

Сборные шины в пределах распределительных устройств по экономической плотности тока не выбираются, поэтому выбор производится по допустимому току.

Наибольший ток в цепи сборных шин равен:

Iнорм=100003⋅6=962,25А

Imax = 1,4 · Iнорм = 1,4 · 962,25 = 1347,15 А                    (83)

Принимаются однополосные шины АД31Т 80×10 см/2,395/.

Для них:

Iдоп = 1480 А;

Условие нагрева в продолжительном режиме:

Imax < Iдоп

1347,15 < 1480

Минимальное сечение шин по условию термической стойкости:

Fmin=BkC;                                             (84)

где С = 91 А/с1/2∙мм2;

Fmin=38,7791⋅10−3=68,429мм2;

Условие проверки: Fmin= 68,429 мм2 < S = 800 см2 - шины термически стойкие. Проверка на механическую прочность:

Напряжение, возникающее в материале шины при воздействии изгибающего момента:

σрасч=3⋅10−8⋅iуд2⋅l2W⋅a;                                          (85)

где а = 0,5 м - расстояние между фазами;

l = 1,5 м - длина пролета между опорными изоляторами шин;

W - момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярно действию усилия:

W=b⋅h26=80⋅1026=1,33⋅10−3м3;                       (86)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

σрасч=3⋅10−8⋅17,242⋅106⋅1,521,33⋅10−6⋅0,5=17,4МПа;

Условие прочности:

σрасч ≤σдоп.

σрасч = 17,4 МПа < σдоп. = 40 МПа;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

59

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Выбор шин на РП.

Imax=Sрп13⋅Uн=6295,763⋅6=605,81А;

Условие выбора:

Imax < Iдоп

Iдоп - допустимый ток на шинах выбранного сечения;

Принимаем алюминиевые однополосные сборные шины прямоугольного сечения.

1 полосу 50×6 мм, Iдоп = 740 А;                                                             /2,395/

Iдоп.ном = 0,95 ∙ Iдоп = 0,95 ∙ 740 = 703 А;

где 0,95 - показывает уменьшение допустимого тока на 5% для горизонтальной прокладки шин и расположение большей грани в вертикальной плоскости.

С учётом поправочных коэффициентов на температуру:

Iдоп=Iдоп.ном⋅70−ϑ045;                                        (87)

где υо = 13,4оС - эквивалентная зимняя температура охлаждения для Оренбур-га;

Iдоп=703⋅70−13,445=788,4А;

Imax = 605,81 А < Iдоп = 788,4 А;

Минимальное сечение шин по условию термической стойкости:

Fmin=BkC;

где С = 91 А/с1/2∙мм2;

Fmin=59,80791⋅10−3=84,984мм2;

Условие проверки: Fmin = 84,984 мм2  < S = 300 мм2 - шины термически стойкие. Проверка на механическую прочность:

Напряжение, возникающее в материале шины при воздействии изгибающего момента:

σрасч=3⋅10−8⋅iуд2⋅l2W⋅a;

где а = 0,5 м - расстояние между фазами;

l = 1,5 м - длина пролета между опорными изоляторами шин;

W - момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярно действию усилия:

W=b⋅h26=50⋅626=3⋅10−4м3;

σрасч=3⋅10−8⋅21,4162⋅106⋅1,523⋅10−4⋅0,5=0,119МПа;

Условие прочности:

σрасч ≤σдоп.

σрасч = 0,119 МПа < σдоп. = 40 МПа;

    - Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения

Проводится выбор и проверка трансформаторов тока.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

60

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Место установки – ввод 6 кВ от трансформатора.

Трансформатор выбирается на основе следующих данных:

Uуст=6 кВ.

Imax=16225,863⋅6=1561,33А

iу = 22,186 кА

Bк = 56,163 кА·с

Принимается трансформатор типа ТПЛ-10-М /3,633/. Его технические характеристики:

Uном = 10 кВ

Umax = 12 кВ

I1ном = 2000 А

I2ном = 5 А

iдин = 200 кА

I2тер·tтер = 452·3

Z2ном = S2ном/I2ном = 15/25 = 0,6 Ом

Сравнительный анализ данных значений показывает, что данный трансформатор удовлетворяет необходимым условиям.

Общее сопротивление приборов равно:

rприб = Sприб/I2ном                                         (88)

rприб =2/25=0,08 Ом.

Допустимое сопротивление проводов

rпр = Z2ном – rприб – rк                                     (89)

rк  принимается равным 0,05 /3,375/

rпр = 0,6 - 0,08 - 0,1 = 0,42 Ом.

Применяется кабель с алюминиевыми жилами, ориентировочная длина 40 м, трансформаторы тока соединены в полную звезду, поэтому lрасч = l, тогда сечение будет равно:

qрасч = ρ · lрасч / rпр                                         (90)

qрасч = 0,0283 · 40 / 0,42 = 2,7 мм2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

61

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Принимается контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2.

Трансформаторы тока, устанавливаемые на шинах ГПП и высоковольтного РП, несут меньшую нагрузку. Следовательно, к установке принимаются трансформаторы тока того же типа.

На всех отходящих линиях 6 кВ. устанавливаются трансформаторы тока нулевой последовательности  типа ТПОЛ-10 соответственно.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

62

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Расчеты сводятся в таблицу 13

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

63

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 13 – Выбор трансформаторов тока

| Обозначение на схеме | Условия выбора | Расчетные данные | Тип оборудования | Технические данные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ – ввод 6 кВ от трансформатора | Uуст≤Uном Imax≤I1ном iу≤ iдин Bк≤I2тер·tтер Z2расч≤Z2ном | Uуст = 6 кВ. Imax = 1561,33 А iу = 22,186 кА Bк = 56,163 кА2·с Z2расч = 0,08 Ом | ТПЛ-10-М | Uном = 10 кВ I1ном = 2000 А iдин = 200 кА I2тер·tтер = 452×3 кА2·с Z2ном = 0,6 Ом | В качестве кабеля связи принимается кабель марки АКРВГ Sжил = 4 мм2 |
| ТТ – шины ГПП | Uуст≤Uном Imax≤I1ном iу≤ iдин Bк≤I2тер·tтер Z2расч≤Z2ном | Uуст = 6 кВ. Imax = 1561,33 А iу = 22,186 кА Bк = 56,163 кА2·с Z2расч = 0,08 Ом | ТЛ-10-М | Uном = 10 кВ I1ном = 2000 А iдин = 200 кА I2тер·tтер = 452×3 кА2·с Z2ном = 0,6 Ом | В качестве кабеля связи принимается кабель марки АКРВГ Sжил=4 мм2 |
| ТТ – отходящие линии 6 кВ | Uуст≤Uном Imax≤I1ном iу≤ iдин Bк≤I2тер·tтер Z2расч≤Z2ном | Uуст = 6 кВ. Imax = 608,79 А iу = 21,416 кА Bк = 59,807 кА2·с Z2расч = 0,08 Ом | ТПЛ-10-У3 | Uном = 10 кВ I1ном = 750 А iдин = 200 кА I2тер·tтер = 452×3 кА2·с Z2ном = 0,6 Ом | В качестве кабеля связи принимается кабель марки АКРВГ Sжил=4 мм2 |
| ТТ – секционный выключатель | Uуст≤Uном Imax≤I1ном iу≤ iдин Bк≤I2тер·tтер Z2расч≤Z2ном | Uуст = 6 кВ. Imax = 1561,33 А iу = 22,186 кА Bк = 56,163 кА2·с Z2расч = 0,08 Ом | ТПЛ-10-М | Uном = 10 кВ I1ном = 2000 А iдин = 200 кА I2тер·tтер = 452×3 кА2·с Z2ном = 0,6 Ом | В качестве кабеля связи принимается кабель марки АКРВГ Sжил=4 мм2 |

Производится выбор трансформаторов напряжения.

На обеих секциях шин применяется трансформатор НАМИ-6/50  /3,634/.

Его характеристики:

Uн1=10000 В.

Uн2=100 В.

Sн=50 ВА

Перечень необходимых измерительных приборов принимается по таблице 14.

Таблица 14 – Перечень необходимых электрических приборов

| Приборы | Тип | Кол-во | Si,ВА | SΣ,ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод |  |  |  |  |
| Ваттметр | Д-335 | 1 | 2 | 2 |
| Прибор учета акт и реакт мощности | Ф669 | 3 | 0,3 | 0,9 |
| Отходящие линии |  |  |  |  |
| Прибор учета акт и реакт мощности | Ф669 | 3 | 0,3 | 0,9 |
| Σ |  |  |  | 3,8 |

Вторичная нагрузка трансформатора напряжения первой секции равна

S2Σ = 3,8 ВА;

Три трансформатора напряжения, соединенных в звезду, имеют мощность

3×50 = 150 ВА, что больше S2Σ = 0,38 ВА.

Таким образом, трансформаторы напряжения будут работать в выбранном классе точности 0,5.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

64

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

На второй секции шин устанавливаются аналогичные трансформаторы напряжения.

Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 4 мм2 по условию механической прочности /3,376/.

Расчеты сводятся в таблицу 15.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

65

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 15 – Выбор трансформаторов напряжения

| Обозначение на схеме | Условия выбора | Расчетные данные | Тип оборудования | Технические данные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТН – сборные шины | Uуст = Uном S2Σ ≤ SнΣ | Uуст = 6 кВ. S2 = 0,38 ВА | НАМИ-6/50 | Uном = 6 кВ SнΣ = 3×50= =150 ВА | В качестве кабеля связи принимается кабель марки АКРВГ Sжил = 4мм2 |

Выбор трансформаторов  СН

Выбирается число и мощность трансформаторов СН.

Для этого определяются нагрузки СН.

Таблица 16 - Нагрузка собственных нужд ГПП

|  | Установленная мощность |  | cosφ | tgφ | Нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт×кол | Всего,кВт |  |  | Руст, кВт | Qуст, квар |
| Охлаждение трансформатора |  | 1,5 | 0,85 | 0,62 | 1,5 | 0,93 |
| Подогрев КРУ | 1×16 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Отопление и освещение ОПУ | - | 80 | 1 | 0 | 80 | 0 |
| Освещение и вентиляция ЗРУ | - | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 104,5 | 0,93 |

Расчетная нагрузка при кс=0,8  /3,477/ равна

Sрасч=ксРуст2+Qуст2                                   (91)

Sрасч=0,8⋅104,52+0,932=83,6кВА.

Принимаются два трансформатора ТМГ-100 кВА. При отключении одного трансформатора, второй будет загружен на 83,6/100=0,836, т.е. на 84%.

6.5.4 Выбор выключателей на 6 кВ.

Для варианта № 1

Для линии ГПП – РП1, как для самой нагруженной

Iр=Sрп13⋅Uн=6326,733⋅6=608,79А;

Iав = 2 ∙ 608,79 = 1217,58 А;

Iк2 = 9,178 кА;

iуд = 21,416 кА;

Вк = 59,807 кА2·с.

Принимаем выключатель BB/TEL-10-12,5/1600-У2-45 для которого:

Uн = 10 кВ ≥ Uуст = 6 кВ;

Iном= 1600 А ≥ Iав = 1217,58 А;

Iном.откл. = 12,5 кА ≥ Iпо = 9,178 А;

Iдин = 52 кА ≥ iуд = 21,416 кА;

I2тер х tтер= 202 х 3 кА2·с ≥ Вк = 59,807 кА2·с;

Ввиду того, что расчетные токи будут в пределах найденного Iр для линии ГПП – РП1, для всех остальных ячеек отходящих линий принимается выключатель BB/TEL-10-12,5/1600-У2-45.

6.5.5 Выбор автоматических выключателей.

Условия выбора:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

66

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Uвн. ≥ Uс;

Iн.в ≥ Iр.max;

Iн.р = Iн.в ≥ Iр.max;

Iр.max=1.4⋅Sнт3⋅U0,4;

Выбираем автоматические выключатели серии «Электрон».

Результаты выбора заносим в таблицу10.

Таблица 17– Выбор автоматических выключателей

| Sт, МВА | 400 | 630 | 1000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип выключателя | Э16В-УЗ | Э25В-УЗ | Э25В-УЗ | Э40В-УЗ |
| Iр.max, А | 808,29 | 1273,06 | 2020,7 | 8082,9 |
| Iн.в, А | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |

по /2,379/

6.5.6 Выбор разъединителей

Для магистрали ГПП – ТП5 – ТП6, как для самого нагруженного магистрального присоединения:

SтΣ = (Sт5 + Sт6)/2 = (1000+630)/2 = 815 кВА;

Iр.max=1,4SтΣ3⋅Uнн=1,4⋅8153⋅6=109,79А;

Iпо = 8,949 кА;

iуд = 20,882 кА;

Вк = 56,86 кА2·с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

67

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Принимаем разъединитель РВФ-10/630-У2 по /2,260/, для которого:

Uн = 10кВ ≥ Uуст = 6кВ;

Iном = 630 А ≥ Imax = 109,79 А;

Iдин = 51 кА ≥ iуд = 20,882 кА;

I2тер х tтер= 202 х 3 кА2·с ≥ Вк = 56,86 кА2·с;

Ввиду того, что расчетные токи будут в пределах найденного Iр для магистрали ГПП – РП5 – РП6, для всех остальных магистралей принимается разъединитель РВФ-10/630-У2.

6.5.7 Выбор выключателей нагрузки:

Для ТП5, как для самого нагруженного магистрального приемника:

Sтп5 = 1000 кВА;

Iр.max=Sтп53⋅Uн=10003⋅6=96,225А;

Iпо = 9,16 кА;

iуд = 21,374 кА;

Вк = 59,573 кА2·с.

Принимаем выключатель нагрузки ВНРп-10/400-10зпУЗ (со встроенными предохранителями), для которых:

Uном =10кВ ≥ Uуст = 6 кВ;

Iном = 400 А ≥ Imax = 96,225 А;

Iдин = 25 кА ≥ iуд = 21,374 кА;

I2тер х tтер= 102 х 1 кА2·с ≥ Вк = 59,573 кА2·с.

6.6.Технико-экономическое сравнение вариантов.

Рассматривается общая методика расчета и приводится расчет для  варианта I.

Для каждого варианта определяются годовые приведенные затраты:

З = рн ∙ к + И,                                            (92)

где рн – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

Принимается рн = 0,15;

к – капитальные вложения;

И – издержки;

к = кв + кт + ккл + кр,                                     (93)

где кв - капиталовложения в высоковольтные выключатели;

кт – капиталовложения в трансформаторы;

ккл – капиталовложения в кабельные линии;

кр – капиталовложения в разъединители и выключатели нагрузки;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

68

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

69

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

кв = ков ∙ n,                                              (94)

где ков - стоимость выключателя, т. руб.;

кBB/TEL-10-12,5/1600-У2-45 = 90 тыс. руб.;

n = 22 - число выключателей;

кв = 22 · 90 = 1980 т.руб.

кт =i=1ккотi ∙ ni,                                          (95)

где кт – стоимость трансформатора, т.руб.;

кТМ-400/6/0,4 = 231 тыс. руб.;

кТМ-630/6/0,4 = 354,7 тыс. руб.;

кТМ-1000/6/0,4 = 548,4 тыс. руб.;

кТМ-4000/6/0,4 = 1552,8 тыс. руб.;

n – число трансформаторов;

кт = 231 · 2 + 354,7 · 4 + 548,4 · 4 + 1552,8 · 2 = 7180 тыс. руб.

ккл = ко.пр ∙ l + ко ∙ l,                                         (96)

где ко - удельная стоимость кабельной линии т. руб./км;

ко ААБл-6-3х95 = 343 тыс. руб./км.;

ко ААБл-6-3х240 = 673 тыс. руб./км.;

ко ПвБП-6-3х240 = 2859,168 тыс. руб./км.;

ко.пр  - удельная стоимость прокладки кабеля т.руб./км;

ко.пр = 135 тыс. руб;                                                                         /1,347/

l - длина кабельной линии, км;

ккл = 135 · (2 · 1,57) + (343 · 2 · (0,155 + 0,346 + 0,003 + 0,187 + 0,287)) + (673 · (0,314 · 2)) + (2859,2 · (2 · 0,279)) = 424,4 + 670,908 + 422,644 + 1595,434 = 3113,386 тыс. руб.

кр = кор ∙ nр + ковн ∙ nвн,                                        (97)

где кор - стоимость разъединителей ,т.руб.;

ко РВФ-10/630-У2 = 8,461 тыс. руб.;

nр - число разъединителей;

ковн - стоимость выключателей нагрузки , т.руб.;

ко ВНРп-10/400-10зпУЗ = 10,97 тыс. руб.;

nвн - количество выключателей нагрузки ;

кр = 8,461 ∙ 0 + 10,97 ∙ 0 = 0 тыс. руб.

к = 1980 + 7180 + 3113,386 + 0 = 12273,386 тыс. руб.

И = ИΔW + Иа,                                               (98)

где ИΔW  - издержки  от потерь электроэнергии;

Иа - амортизационные отчисления;

ИΔW  = С0 ∙ ΔW,                                              (99)

где ΔW - потери  электроэнергии, кВт;

С0 - стоимость 1квт∙ч потерь электроэнергии;

ΔW = ΔWл + ΔWтр ,                                        (100)

где ΔWл - потери  электроэнергии в линиях, кВт;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

70

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

ΔWтр - потери  электроэнергии в трансформаторах, кВт;

ΔWл=N∙(3∙Iр2∙R0∙l∙τ)∙10−3,                                    (101)

где Iр - расчетный ток кабеля, А;

N - число кабелей;

R0 - удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км;

τ - время наибольших потерь, ч.

Рассчитываются потери электроэнергии в электрических линиях на примере КЛ:

ГПП-ТП1: ΔW = 2∙ (3 ∙ 51,52 ∙ 0,155 ∙ 0,405 ∙ 6298,44) ∙ 10−3 = 6,291 кВт∙ч;

ГПП-ТП2: ΔW = 2· (3 · 80,472 · 0,346 · 0,405 ∙ 6298,44) ∙ 10−3 = 34,291 кВт∙ч;

ГПП-ТП3: ΔW = 2· (3 · 247,492 · 0,314 · 0,16 ∙ 6298,44) ∙ 10−3 = 116,29 кВт∙ч;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

71

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

ГПП-РП1: ΔW = 2· (3 · 318,382 · 0,279 · 0,62 ∙ 6298,44) ∙ 10−3 = 662,63 кВт∙ч;

РП1-ТП4: ΔW = 2· (3 · 25,812 · 0,003 · 0,405 ∙ 6298,44) ∙10−3 = 0,030587 кВт∙ч;

ГПП-ТП5: ΔW = 2· (3 · 80,292 · 0,187 · 0,405 ∙ 6298,44) ∙10−3 = 18,45 кВт∙ч;

ГПП-ТП6: ΔW = 2· (3 · 50,4762 · 0,287 · 0,405 ∙ 6298,44) ∙10−3 = 11,192 кВт∙ч.

Суммарные потери электроэнергии в линиях равны:

ΔWл = 6,291+34,291+116,29+662,63+0,030587+18,45+11,192 = 849,175 кВт∙ч;

ΔWтр = N ∙ (ΔPхх ∙ Тг + βн2 ∙ ΔРк ∙ τ) ,                          (102)

ΔWтр400 = 2 ∙ (0,95 ∙ 8760 + 0,82 ∙ 5,5 ∙ 6298,44) = 60985,018 кВт ч;

ΔWтр630 = 4 ∙ (1,31 ∙ 8760 + 0,82 ∙ 7,6 ∙ 6298,44) = 84222,424 кВт ч;

ΔWтр1000 = 4 ∙ (2,4 ∙ 8760 + 0,82 ∙13,6 ∙ 6298,44) = 151691,244 кВт ч;

ΔWтр4000 = 2 ∙ (5,2 ∙ 8760 + 0,82 ∙33,5 ∙ 6298,44) = 361181,107 кВт ч;

Суммарные потери в трансформаторах равны:

ΔWт = 658079,79 кВт∙ч

ΔW = 849,175 + 658079,79 = 658928,97 кВт∙ч

С0=δ⋅КН⋅ατ+β,                                   (103)

где δ=1,05 - поправочный коэффициент;

α =0,41- основная ставка двухставочного тарифа, коп/(кВт·ч);

кн =1 - коэффициент, учитывающий совпадение максимума нагрузок предприятия с максимумом системы;

β = 298,77 - дополнительная ставка двухставочного тарифа, руб/(кВт·мес);

С0=1,05⋅1⋅298,77⋅126298,44+0,41=1,028руб.(кВт⋅ч).

ИΔW  = 1,028 ∙ 658928,97 = 677,38 тыс.руб.

Иа = Иа.в + Иа.т + Иа.л + Иа.р = Иа.обор + Иа.л,                       (104)

где Иа.в. - амортизационные отчисления на выключатели;

Иа.т. - амортизационные отчисления на трансформаторы;

Иа.л. - амортизационные отчисления на линии;

Иа.р. - амортизационные отчисления на разъединители;

Иа.обор = λобор ∙ (кв + кт + кр),                                   (105)

где λобор - норма амортизационных отчислений на высоковольтное оборудование;                                                                                                   /6,52/

Иа.обор = 0,063 ∙ (1980 + 7180 + 0) = 9160 т.руб.

Иа.л = λкл∙ккл ,                                              (106)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

72

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

где λкл. - норма амортизационных отчислений на кабельные линии;   /6,52/

Иа.л = 0,05 ∙ 3113,386 = 155,669 т.руб.;

Иа = 9160 + 155,669 = 9315,7 т.руб.;

И = 677,38 + 9315,7 = 9993,08 т.руб.;

З = 0,15 ∙ 12273,386 + 9993,08 = 11834,088 т.руб.

Технико-экономический расчет для второго варианта схемы электроснабжения проводится аналогично. Результаты обоих расчетов заносятся в таблицу 11

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

73

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 18 – Технико-экономическое сравнение вариантов

| Вариант распред-ой сети | Кт, тыс.руб. | Кв, тыс.руб. | Ккл, тыс.руб. | Кр, тыс.руб. | К, тыс.руб. | Рн∙К, тыс.руб. | Иа.обор., тыс.руб. | Иа.л., тыс.руб. | ИΔW, тыс.руб. | И, тыс.руб. | З, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиальная | 7180 | 1980 | 3113,386 | 0 | 12273,386 | 1841,0079 | 9160 | 155,669 | 677,38 | 9993,08 | 11834,088 |
| Смешанная | 7180 | 1440 | 2815,558 | 177,388 | 11612,946 | 1741,9419 | 5542,354 | 140,778 | 677,368 | 6360,5 | 8102,442 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

74

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Определяется, на сколько процентов один вариант отличается от другого.

ΔЗ = (З1 – З2) ∙ 100 / З2;                                  (107)

ΔЗ = (11834,088 – 8102,442) ∙ 100 / 8102,442 = 46,056 %

Приведенные затраты для вариантов отличаются более, чем на 5%. Принимается вариант с меньшими годовыми затратами, то есть второй вариант – смешная схема распределительной сети.

  - Конструктивное выполнение распределительной сети

Распределительная сеть 6 кВ выполняются двумя марками кабелей:

- ААБл

- ПвБП.

Кабели первого типа представляют собой силовые кабели с алюминиевыми токопроводящими жилами в изоляции из пропитанной бумаги, в алюминиевой оболочке, с подушкой под броню, бронированный двумя стальными лентами, имеется наружный покров из стеклопряжи. Кабели второго типа с медными токопроводящими жилами в изоляции из вулканизированной композиции полиэтилена, в оболочке из теплостойкого поливинилхлоридного пластиката, бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом из поливинилхлоридного пластиката. Обе марки кабелей предназначены для прокладки в траншеях с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, в сухих производственных помещениях.

Прокладка кабелей распределительной сети осуществляется в траншее  глубиной 1 м, с шириной по дну 400-600 мм, с подсыпкой снизу и засыпкой сверху слоем мелкой земли толщиной не менее 100 мм. Для того чтобы не возникали опасные механические напряжения в кабелях при монтаже и эксплуатации, кабели проложены змейкой, с запасом по длине 1%. Расстояние между кабелями в свету составляет 100 мм.

Схема распределительной сети предполагает пересечение кабельной трассы с автомобильной и железной дорогой. При этом кабели прокладываются в трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1м от полотна автомобильной дороги и 2 м от полотна железной дороги.

Большая часть кабельной трассы проложена параллельно фундаментам зданий. При этом расстояние в свету от кабеля до фундаментов должно быть не менее 0,6 м.

В местах прокладки кабеля параллельно автомобильной дороге расстояние в свету между кабелем и дорогой не менее 1 м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

75

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

При  повороте кабельной трассы радиус изгиба кабеля составляет не менее пятнадцати внешних диаметров кабеля.

Для ввода кабеля, выходящего из траншеи в здание, в стене заранее закладываются отрезки стальных труб, размещенных на расстоянии 100 мм в свету друг от друга. При этом глубину прокладки кабеля допускается уменьшать до 0,5 м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

76

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

7. Расчет и выбор устройств компенсации реактивной мощности

7.1.Выбор мощности низковольтных компенсирующих устройств

Выбор мощности низковольтных КУ производится в два этапа:

- Выбор мощности Qнк1 исходя из критерия оптимизации выбора мощности трансформаторов цеховых подстанций.

- Выбор мощности компенсирующих устройств Qнк2  исходя из минимизации потерь активной мощности трансформаторов ЦП и распределительной сети 6 кВ.

Величина Qнк1 определяется при выборе мощности трансформаторов цеховых подстанций.

Величина Qнк2 определяется для подстанций или цеха по формуле:

Qнк2 = Qр – Qнк1 – γ ∙ N ∙ Sнт,                              (108)

где γ = 0,6 – расчётный коэффициент, который определяется в зависимости от энергосистемы, количества рабочих смен, мощности трансформатора и длины питающей линии;                                                 /1,107/

К1 = 14 -  коэффициент, зависящий от количества рабочих смен на предприятии;                                                                                                    /1,108/

К2 = 2 – коэффициент, зависящий от мощности трансформаторов цеховых подстанций и длины питающей линии;                                         /1,109/

QР – расчётная нагрузка цеха, кВт;

N – количество трансформаторов цеховой подстанции;

Sнт – номинальная мощность трансформатора кВА;

Для ТП1 Qнк2 равно:

Qнк2 = 879,6 – 218,51 – 0,6 ∙ 2 ∙ 630 = –94,91 квар;

Принимается Qнк2 = 0 квар.

Суммарная мощность компенсирующих устройств равна:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

77

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Qнк = Qнк1 + Qнк2;                                              (109)

т.к Qнк2 < 0, то устанавливаем компенсирующее устройство мощностью 218,51 квар на стороне низшего напряжения ТП1. Принимаем компенсирующие устройства: 2 х УКМ58-0,4-112-30-УЗ.

Остальные расчеты аналогичны и сводятся в таблицу 19.

Таблица 19 – Выбор мощности низковольтных компенсирующих устройств

| № ТП | Qнк1, квар | Qр, квар | N | Sнт, кВА | γ | Qнк2, квар | Qнк, квар | Принятая мощн-ть ККУ, квар | Принятый тип батареи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 218,51 | 879,6 | 2 | 630 | 0,6 | 0 | 218,51 | 2х112 | 2хУКМ58-0,4-112-33,3-УЗ |
| 2 | 967,82 | 1652,15 | 2 | 1000 | 0,6 | 0 | 967,82 | 4х268 | 4хУКМ58-0,4-268-30-УЗ |
| 3 | 0 | 2864,53 | 2 | 4000 | 0,6 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 0 | 180,58 | 2 | 400 | 0,6 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 159,98 | 786,23 | 2 | 1000 | 0,6 | 0 | 159,98 | 2х100 | 2хУКМ58-0,4-100-33,3-УЗ |
| 6 | 698,12 | 1053,36 | 2 | 630 | 0,6 | 0 | 698,12 | 2х402 | 2хУКМ58-0,4-402-33,3-УЗ |
| Σ | 2044,43 | 7416,45 |  |  |  |  | 2044,43 | 2300 |  |

7.2 Выбор мощности высоковольтных компенсирующих устройств.

Выбор мощности высоковольтных компенсирующих устройств производится исходя из выполнения баланса реактивной мощности для всего предприятия:

QВК = ∑Qр  + ∆QТ – ∑QНК1 – Qэ1;                              (110)

где ∆QТ – потери реактивной мощности в трансформаторах цеховых подстанций, квар;

Qр – расчётная реактивная нагрузка высоковольтных и низковольтных приёмников, квар;

ΣQНК1 – суммарное значение номинальных мощностей КУ напряжением до 1000 В;

QЭ1 – экономическое значение реактивной мощности, определённое в п.5.2;

QВК = 7416,45 + 727,38 – 2300 – 8600 = –2756,17 квар

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

78

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Для компенсации реактивной мощности определяется располагаемая реактивная мощность СД:

QСД=α⋅РСД2+QСД2; ,                                       (111)

где αм – коэффициент допустимой перегрузки СД, зависящий от его загрузки по активной мощности;                                                                   /1,227/

QСД=0,48⋅44802+36962=2787,755квар;

Располагаемая реактивная мощность всех СД:

QЭСД = 2787,755 квар > QВК = –2756,17 квар.

Установка высоковольтных компенсирующих устройств не требуется.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

79

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

8. Выбор устройств автоматики и релейной защиты

8.1 Выбор устройств автоматики

8.1.1 Шины ГПП, РП, трансформаторных подстанций

Согласно п.п. 3.3.30-3.3.32  ПУЭ на шинах ГПП, РП, цеховых трансформаторных подстанций устанавливаются устройства автоматического ввода резерва (УАВР). УАВР выполняется при этом на секционном выключателе. При выходе из строя линии или трансформатора устройство АВР восстанавливает питание, значительно сокращая простои технологического оборудования. УАВР должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- обеспечивать возможность действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента.

- при отключении выключателя рабочего источника питания включать без дополнительной выдержки времени выключатель резервного источника питания; при этом должна обеспечиваться однократность действия устройства.

Для обеспечения действия АВР при обесточении питаемого элемента необходимо предусмотреть пусковой орган напряжения (ПОН).

Элемент минимального напряжения ПОН АВР должен быть выполнен так, чтобы исключалась его ложная работа при перегорании одного из предохранителей трансформатора напряжения (ТН) со стороны обмотки высшего (ВН) или низшего (НН) напряжения.

Если при использовании пуска УАВР по напряжению время его действия окажется недопустимо большим, в дополнение к пусковому органу напряжения применяется пусковой орган, реагирующий на снижение частоты. Устройства АВР выполняют на оперативном переменном и постоянном токе.

Источниками оперативного переменного тока служат ТН, установленные на рабочем или резервном вводе или на шинах подстанции в зависимости от схемы устройства АВР. В качестве ПО АВР применяется реле типа РН-54/160, РЧ-1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

80

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

8.1.2 Синхронные двигатели

При расчете устройств ТАПВ и УАВР синхронных двигателей (РП высокого напряжения) следует учитывать возможность несинхронного включения двигателей и необходимость частичного гашения поля. Так же предусматриваются устройства автоматического регулирования возбуждения для поддержания заданных параметров (tgφ и т.д.), устройства гашения поля.

8.1.3 Магистральные линии

На магистральных линиях согласно п.3.3.2 ПУЭ устанавливаются устройства трехфазного автоматического повторного включения (ТАПВ) однократного действия. Сущность ТАПВ состоит в том, что элемент системы электроснабжения, отключившийся под действием релейной защиты (РЗ), вновь включается под напряжение (если нет запрета на повторное включение) и если причина, вызвавшая отключение элемента, исчезла, то элемент остается в работе, и потребители получают питание практически без перерыва.

Устройства ТАПВ должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- устройства ТАПВ не должны действовать:

- при отключении выключателя персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;

- при автоматическом отключении выключателя защитой непосредственно после включения его персоналом;

- при отключении выключателя защитой от внутренних повреждений трансформаторов и вращающихся машин устройствами противоаварийной автоматики, а также в других случаях отключений выключателя, когда действие ТАПВ недопустимо;

- устройства ТАПВ должны быть выполнены так, чтобы была
исключена возможность многократного включения на КЗ при
любой неисправности в схеме устройства;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

81

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

устройства ТАПВ должны выполняться с автоматическим
возвратом;

При применении ТАПВ необходимо предусматривать ускорение действия защиты на случай неуспешного ТАПВ.

Ускорение защиты до ТАПВ сокращает до минимума время протекания тока КЗ, благодаря чему уменьшаются вызываемые им разрушения и увеличивается возможность успешного ТАПВ.

Ускорение защиты до ТАПВ заключается в том, что выдержка времени максимальной защиты выводится из действия и первое отключение выключателя осуществляется мгновенно. Второе отключение выключателя после неуспешного ТАПВ выполняется избирательно, с выдержкой времени, которая к этому моменту автоматически вводится в действие.

Ускорение защиты после ТАПВ применяют на участках сети, имеющих несколько ступеней избирательной защиты, так как вывод из действия выдержки времени может привести к ложному срабатыванию защиты.

Отключение выключателя после неуспешного ТАПВ производится мгновенно, для чего к этому моменту выдержка времени максимальной токовой защиты автоматически выводится из действия.

Устройства ТАПВ необходимо выполнять с пуском от несоответствия между ранее поданной оперативной командой и отключенным положением выключателя (допускается также пуск устройства АПВ от защиты).

Время действия устройства ТАПВ должно быть не меньше необходимого для полной деионизации среды в месте КЗ и для подготовки привода выключателя к повторному включению, должно быть согласовано со временем работы других устройств автоматики (например, УАВР), защиты, учитывать возможности источников оперативного тока по питанию электромагнитов включения выключателей, одновременно включаемых от устройства АПВ.

Осуществлению ТАПВ служит группа функциональных блоков (главный из которых – блок типа АО НО) в составе комплектного устройства КРУ ЯРЭ-2201.

8.1.4 Конденсаторные установки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

82

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Для обеспечения экономичной работы конденсаторных установок (КУ) применяется устройство автоматического регулирования мощности в зависимости от напряжения на шинах типа АРКОН. Устройство АРКОН осуществляет комбинированное многоступенчатое регулирование мощности КУ в сетях переменного тока высокого и низкого напряжения.

Многоступенчатое регулирование КУ, т.е. включение и отключение отдельных секций батареи, является более точным и уменьшает зону нечувствительности по сравнению с одноступенчатым.

8.2 Выбор устройств релейной защиты

8.2.1 Трансформаторы ГПП

Согласно п.3.2.51 ПУЭ для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимах работы:

- Многофазных замыканий в обмотках и на выводах.

- Витковых замыканий в обмотках.

- Токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ.

- Токов в обмотках, обусловленных перегрузкой.

- Понижения уровня масла.

Защиты, устанавливаемые на трансформаторах ГПП.

8.2.1.1 Газовая защита от повреждений внутри кожуха.

Основана на использовании явления газообразования в баке поврежденного трансформатора. Интенсивность газообразования зависит от характера и размеров повреждения. Это дает возможность выполнить газовую защиту, способную различать степень повреждения, и в зависимости от этого действовать на сигнал

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

83

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

или отключение. Защита выполняется на реле РГЧЗ-66. Так же должна предусматриваться отдельное газовое реле для избирателей и контакторного устройства РПН.

8.2.1.2  Продольная дифференциальная защита от повреждений на выводах и от внутренних повреждений.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

84

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Дифференциальный принцип позволяет выполнить быстродействующую защиту трансформатора, реагирующую на повреждения в обмотках, на выводах и в соединениях с выключателями. При этом она может иметь недостаточную чувствительность только при витковых замыканиях и «пожаре стали».

Защита должна отстраиваться от бросков тока намагничивания и токов небаланса. Продольная защита должна выполняться так, чтобы в зону ее действия входили соединения трансформатора со сборными шинами.

Дифференциальная защита реализуется группой функциональных блоков  в составе  устройства  ЯРЭ-2201.

8.2.1.3 Для защиты от многофазных КЗ

Максимальная токовая защита (МТЗ) с комбинированным пуском по напряжению и без него, действующая на отключение. Наличие комбинированного пускового органа напряжения позволяет выбрать ток срабатывания защиты без учета перегрузки трансформатора. Следует рассмотреть вариант дополнения МТЗ токовой отсечкой (ТО), предназначенной для отключения с меньшей выдержкой времени  КЗ на шинах.

Токовая защита от перегрузок выполняется одним реле тока с действием на сигнал.

Все вышеперечисленные защиты, действующие на отключение, должны действовать на отключение обоих выключателей трансформатора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

85

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

8.2.2 Цеховые трансформаторы

Цеховые трансформаторы подстанций на магистральных линиях защищаются с помощью предохранителей типа ПК и выключателей нагрузки. При возникновении токов КЗ, больших номинального тока предохранителя в 3-3,5 раза, предохранитель будет надежно защищать трансформатор. Под действием меньших  токов высоковольтный предохранитель может расплавиться, но не может отключить эти токи и при отсутствии дополнительных средств защиты произойдет его термическое разрушение. В этом случае защита силового трансформатора должна возлагаться на выключатели нагрузки (ВН). ВН срабатывает именно как защитный аппарат только после того, как предохранитель расплавится, в результате чего обеспечивается автоматическое отключение всех трех полюсов выключателя нагрузки, что исключит появление неполнофазного режима в сети.

На трансформаторах согласно пп. 3.2.58, 3.2.61, 3.2.66, 3.2.70 ПУЭ предусматривается установка следующих устройств релейной защиты:

Газовая защита. Выполняется с использованием реле повышения внутритрансформаторного давления. Газовая защита должна срабатывать при внутренних витковых повреждениях трансформатора, сопровождающихся малыми токами, действовать на отключение ВН.

МТЗ нулевой последовательности, устанавливаемой в нулевом проводе трансформатора (при недостаточной чувствительности вышеперечисленных защитных аппаратов).

Однофазная МТЗ от токов, обусловленных перегрузкой, с действием на сигнал.

Трансформаторы, питающиеся по радиальной схеме. Согласно пп. 3.2.58, 3.2.61, 3.2.66, 3.2.70 ПУЭ предусматриваются следующие виды защит:

- со стороны источника питания устанавливается двухфазная, двухрелейная ТО без выдержки времени от междуфазных КЗ в трансформаторе;

двухфазная,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

86

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

трехрелейная МТЗ трансформатора от внешних КЗ;

- МТЗ нулевой последовательности (исходя из условий, перечисленных выше).

Так же на линии устанавливается защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал.

8.2.3 Кабельные линии 6 кВ

В соответствии с пп. 3.2.91-3.2.97 ПУЭ на кабельных линиях должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и однофазных замыканий на землю. Защита от многофазных замыканий предусматривается в двухфазном исполнении и включается в одни и те же фазы по всей сети данного напряжения для обеспечения отключения только одного места повреждения. Такой защитой является двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а вторая – в виде максимальной токовой защиты.

От однофазных замыканий на землю применяется МТЗ нулевой последовательности, действующую на сигнал, реализованную на реле типа РТЗ-51 с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности.

Так же предусматриваются устройства контроля изоляции с использованием трансформаторов напряжения, установленных на шинах ГПП и высоковольтного РП.

8.2.4 Синхронные двигатели

Основными видами повреждений в двигателях являются:

- Многофазные КЗ.

- Однофазные замыкания на землю в обмотке статора.

- Витковые замыкания в обмотках статора.

К ненормальным режимам работы двигателей относят:

1. Перегрузка.

2. Понижение напряжения.

3. Асинхронный ход.

4. Обрыв фазы.

Согласно пп. 5.3.43, 5.5.46 ПУЭ на электродвигателях должны предусматриваться следующие виды защит:

Защита от многофазных КЗ. Выполняется  в виде токовой отсечки без выдержки времени. В зависимости от выполнения условия чувствительности может выполняться как однорелейной с включением токового реле на разность токов двух фаз, так и двухфазной двухрелейной.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

87

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Для одновременной реализации защиты двигателей от КЗ и перегрузки используются индукционные реле типа РТ-80, имеющие индукционный и электромагнитный элементы.

- Продольная дифференциальная защита при недостаточной чувствительности токовой отсечки.

- Защита от замыканий на землю при условии превышения током короткого замыкания на землю значения в 10 А.  Защита должна действовать без выдержки времени на отключение синхронного двигателя (СД), и на устройство автоматического гашения поля.

- Защита минимального напряжения СД обеспечивает отключение части двигателей при недопустимом снижении напряжения питания

- Защита от потери питания. Учитывает возможность несинхронного включения двигателей, что может привести к необходимости отключать СД.

- Защита от асинхронного режима. При асинхронном ходе в обмотках статора и ротора имеет место пульсирующий ток. Защита осуществляется в однофазном исполнении на реле РТ-40. Защита должна действовать на схему ресинхронизации СД.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

88

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

89

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Список использованной литературы

- Фёдоров А. А., Старкова Л. Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П.Электрическая часть станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

- Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник – М.: Высш. Школа, 1979. – 431 с., ил.

- Справочник по проектированию электроснабжения под ред. Барыбина Ю.Г. – М.: Высшая школа, 1990.

- Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. 2-е изд., перераб. и доп./ Под общ. ред. А.А.Федорова и Г.В. Сербиновского. – М.: Энергия, 1980. – 576 с., ил.

- Правила устройства электроустановок. – М: Энергия, 1986. – 244 с.

- Блок В.М. Электрические сети и системы: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. школа,1986. – 431 с.