находится участок наибольшей перегрузки, (зона перегрузки лежит выше указанной линии),

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

проверяем выбранный трансформатор по допустимой систематической перегрузке.

Определяем коэффициент начальной загрузки трансформатора.

К1=1SНТ⋅Sj2⋅tjtj;				    (40)

где j – все ступени графика кроме зоны перегрузки.

К1=10,77⋅0,422⋅7+0,612⋅2+0,72210=0,649

Определяем коэффициент перегрузки трансформатора.

К2=1SНТ⋅Sк2⋅tкtк;			               (41)

где к – зона перегрузки.

К2=10,77⋅0,832+12⋅3+0,952⋅2+0,82+0,782+0,912+0,872⋅2+0,812+0,852+0,94214=1,43.

Определяем допустимый коэффициент систематической перегрузки.

По таблице 1.37 /4/ определяем среднюю годовую температуру

tз=-13,4 0С;	tл=20,7 0С.

По таблице 1.36 /4/ для зоны перегрузки h=14 ч. К1=0,649 определяем коэффициент допустимой перегрузки.

К2 доп(-20)=1,42;	К2 доп(-10)=1,35.

Тогда средний коэффициент системы перегрузки найдется:

К2доп=К2доп(−10)+К2доп(−20)−К2доп(−10)20−10⋅(tз−10);              (42)

К2доп=1,28+1,35−1,2820−10⋅(13,4−10)=1,304.

Полученное значение сравниваем со значением К2: К2 доп>К2

Видно, что тепловой износ трансформатора больше допустимого.

Определяется коэффициент аварийной перегрузки:

Кав=10,5⋅SнтΣ⋅i=1mSi2⋅tii=1mti;                                     (43)

Кав=10,5⋅0,77⋅0,76=1,9;

Используя исходные данные:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Время перегрузки h = 24 часов;

Эквивалентная зимняя температура охлаждения для Оренбурга Θохл = -13,40С, определяется К2ав.доп

-200 - К2ав.доп =1,6

-100 - К2ав.доп =1,5

Kавдоп=Kав(−10)+Кав(−20)−Кав(−10)20−10⋅(tЗ−10)                        (44)

Кав.доп=1,5+1,6−1,520−1013,40−100=1,534

Кав > Кав.доп , поэтому увеличиваем мощность трансформатора.

Принимаем два трансформатора, мощностью 10 МВА(2х10МВА)

Результаты выбора трансформаторов ГПП заносим в таблицу 5.

Таблица 5 – Выбор трансформаторов ГПП

| Тип трансформатора | UBH, кВ | UНH,кВ | ΔРХХ, кВт | ΔРКЗ,кВт | UК, % | IХХ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТДН-10000 | 115 | 6,3 | 14 | 58 | 10,5 | 0,9 |

Потери мощности в трансформаторах ГПП определяются по формулам (26) (27):

ΔР =2·(14+0,82∙58) =102,24 кВт; ΔQ=20,9100⋅10000+0,8210,5100⋅10000=2280квар;

Потери электроэнергии в трансформаторах ГПП:

ΔW=N·(ΔPх∙Тг+β2доп∙ΔPк∙τ);                                  (45)

где τ - время наибольших потерь;

τ=0,124+Тм100002⋅8760;                                 (46)

здесь Tм – число часов использования максимума нагрузки;

τ=0,124+5946100002⋅8760=6298,44ч;

ΔW = 2·(14∙8760+0,82∙58∙6298,44) = 712876,2 кВт∙ч;

5.3 Выбор схемы электрических соединений

- Схема должна обеспечивать требуемую надежность электроснабжения потребителей в нормальном, послеаварийном и ремонтном режиме.

- Схема подстанции должна быть простой и наглядной.

- Схема должна обеспечивать необходимый транзит мощности.

- Схема должна обеспечивать выполнение принципа глубокого секционирования.

- Схема должна обеспечивать применение устройств релейной защиты и автоматики.

- Схема должна быть экономически рациональной.

Выбор схемы электрических соединений ГПП.

Описание схемы.

На двухтрансформаторных подстанциях 35-220кВ применяется схема двух блоков трансформатор-линия, которые соединены неавтоматической перемычкой из двух разъединителей.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

В нормальном режиме один из разъединителей перемычки должен быть отключен. Если этого не сделать то при к.з в любой линии (W1 или W2) релейной защитой отключаются обе линии, нарушая электроснабжение потребителей.

В блоке трансформатор-линия со стороны высокого напряжения установлен выключатель. Для отключения трансформатора в нормальном режиме достаточно отключить нагрузку выключателем со стороны 6 кВ, а затем отключить ток намагничивания трансформатора выключателем Q1 – Q2.

При повреждении в трансформаторе релейной защитой отключается выключатель Q3 или Q4, а затем выключатель Q1 – Q2.

Перемычка из двух разъединителей используется при отключениях линий.

При устойчивом повреждении на линии W1 отключится выключатель на подстанции системы и выключатель Q3 и действием АВР на стороне 6 кВ включается секционный выключатель Q5, обеспечивая питание потребителей от Т2. Если линия выводится в ремонт, то действиями дежурного персонала подстанции или оперативной выездной бригадой отключается линейный разъединитель QS1, включается разъединитель в перемычке и трансформатор Т1 становится под нагрузку включением выключателя со стороны НН с последующим отключением секционного выключателя. В этой схеме возможно питание линии Т1 от линии W2 при ремонте линии W1 и наоборот.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

5.4 Расчет токов короткого замыкания

Расчетные точки трехфазного к.з. :

- на вводах трансформаторов ГПП;

- на шинах НН трансформаторов ГПП;

Рис. 4 Схема замещения.

Короткое замыкание в точке К1.

Sб1 = 100 МВА;

Uб1 = 115кВ;

Iб1=Sб3⋅Uб1;                                          (47)

Iб1=1003⋅115=0,502кА;

xс∗=SбSс=1001400=0,0714;                              (48)

xл∗=x0⋅l⋅SбUб12=0,4⋅21⋅1001152=0,0635;                (49)

xт∗=Uk%100⋅SбSн=10,5100⋅10010=1,05;                         (50)

I1∗=Ecxс+xл1=10,0714+0,064=7,41;

Iк1=I1*∙Iб1=7,41∙0,502=3,72 кА;                             (51)

Значение постоянных времени затухания:

Ку.вн = 1,608; Ку.нн = 1,65;

Tа.вн = 0,02; Tа.нн = 0,03;

Расчетное время для которого определены токи к.з.

τ=tв+∆tс+ tр.з.,с                                            (52)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

где tв = 0,06 ÷ 0,08 - собственное время срабатывания выключателя;

tр.з = 0,01 ÷ 0,02 - время срабатывания релейной защиты;

∆tс = 0,3 ÷ 0,6 - селективность;

τ =0,08+0,01+0,5 = 0,59с;

Ударный ток:

iу.вн=2⋅Ку.вн⋅Iк1;                                       (53)

iу.вн=2⋅1,608⋅3,72=8,46кА;

Полный импульс среднеквадратического тока:

Вк=Iк12⋅tс.в+Та.вн;                                     (54)

где Та = 0,12 с – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ

Вк=3,722⋅0,59+0,12=9,83кА2⋅с;

Апериодическая составляющая:

iaτ=2⋅Iк⋅e−τTа.вн;                                   (55)

iaτ=2⋅3,72⋅e−0,590,02=0;

Короткое замыкание в точке К2

Sб2 = 100 МВА;

Uб2 = 6,3 кВ;

Iб2=Sб3⋅Uб2;

Iб2=1003⋅6,3=9,16кА;

I2∗=Ecxс+xл1+xт=10,0714+0,064+1,05=0,844;             (56)

Iк2 = I2* ∙ Iб2 = 0,844 ∙ 9,16 = 7,39 кА;

τ = 0,045 + 1,035 = 1,075 с;

iу.нн=2⋅Ку.нн⋅Iк2;

iу.нн=2⋅1,65⋅7,39=17,24кА;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Вк=Iк22⋅tс.в+Та.вн;

Вк=7,392⋅0,59+0,12=38,77кА2⋅с;

iaτ=2⋅Iк⋅e−τTа.нн;

iaτ=2⋅7,39⋅e−1,0750,03=0;

5.5 Выбор оборудования и токоведущих частей

5.5.1 Выбор сечения ВЛ 110 кВ и определение потерь

Сечение ВЛ выбираем по экономической плотности тока.

Fэ=Iрjэ;                                                    (57)

где Iр - расчетный ток линии А;

jэ = 1 - экономическая плотность тока;

Iр=Sрл⋅103n⋅3⋅Uн;                                           (58)

где Sрл - расчетная мощность линии с учетом потерь в трансформаторах ГПП;

n - количество параллельных цепей ЛЭП;

n = 2

Iр=16,22586⋅1032⋅3⋅110=42,58А;

Fэ=42,581=42,58мм2;

Принимается провод АС-70 данны-ми Iдл.доп = 265; r0 = 0,428 Ом/км,

- Проверка по нагреву

Iдл.доп н.р =265 А > Iр = 42,58 А;

Iдл.доп ав.р = 265 А > 2·Iр = 85,16 А;

- Проверка на термическое действие тока не производится, так как линии выполнены без изоляции на открытом воздухе.

- Проверка на коронирование:

E0=30.3⋅m⋅1+0,299r0;кВсм                           (59)

где r0 - радиус провода; см

m =0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода;

E0=30,3⋅0,82⋅1+0,2990,472=35,65кВсм;

Напряженность около поверхности

E=0,354⋅Ur0⋅lgDсрr0;                                                (60)

где Dср = 1,26 · 300 = 378 – расстояние между соседними фазами, см;

E=0,354⋅1100,472⋅lg3780,472=28,4кВсм;

Условие проверки: 1,07∙E = 30,39 ≤ 0,9 ∙ Е0 = 32,085 кВ/см;

Условие выполнено.

Потери активной мощности в линии:

ΔWл=n(3⋅Iр2⋅r0⋅l⋅τ⋅10−3),МВт⋅ч;                    (61)

ΔWл=2⋅(3⋅48,572⋅0,428⋅21⋅6298,44⋅10−3)=801,28МВт⋅ч;

5.5.2 Выбор оборудования и токоведущих частей

Оборудование и токоведущие части ГПП выбираются по соответствию

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

окружающей среде и роду установки, допустимому нагреву токами длительных режимов, стойкости в режиме короткого замыкания.

Результаты выбора оборудования приведены в таблице 6.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 6 – Выбор оборудования и токоведущих частей ГПП

| Обозначение на схеме. | Условия выбора. | Расчётные данные. | Тип оборудования. | Паспортные данные. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 – QS6 | Uном. ≥ Uуст. Iном. ≥ Imax. Iном. ≥ Iдл.доп Iдин. ≥ iуд. I2t. ≥ Bк. | Uн= 110 кВ; Iмах.= 85,16А; Iдл.доп= 265 А; iуд.= 8,46кА; Bк= 9,83кА2с; | РНД–110/1000У1 | Uном = 110 кВ; Iном = 1000 А; Iтер = 31,5кА; tтер =4сек iдин = 80 кА | /2.269/ |
| Q1 – Q2 | Uном. ≥ Uуст. Iном. ≥ Imax. Iном. ≥ Iдл.доп Iотк.ном ≥ Iп.τ iдин. ≥ iуд. I2t.t ≥ Bк. | Uном= 110 кВ; Iмах.= 85,16А; Iдл.доп= 265А; iуд.= 8,46кА; Bк= 9,83кА2с; | ВБЭ-110/1600У1 | Uном = 110 кВ; Iном = 1600 А; Iтер = 52кА; Iотк.ном = 20кА; tтер = 3 сек |  |
| ТА1 – ТА6 | Uном. ≥ Uсети Iном. ≥ Imax. Iном. ≥ Iдл.доп I2t. ≥ Bк. | Uн= 110 кВ; Iмах.= 85,16А; Iдл.доп= 265 кА; Bк= 9,83 кА2с; | ТФЗМ – 110Б – I – 100/5 | Uн = 110 кВ; Iн1 = 100 А; Iн2 = 5 А; tтер = 3 с; | /2.302/ |
| Ограничитель перенапряже- ния | Uном. ≥ Uсети | Uн= 110 кВ; | ОПН-110У1 | Uном = 110 кВ |  |
| Q3 – Q5 | Uном. ≥ Uсети Iном. ≥ Imax. Iдин. ≥ iуд. I2t.tт ≥ Bк. | Uн= 6 кВ; Iмах.= 1780,9А; Iп.о= 7,39 кА; iуд.= 17,24 кА; Bк= 38,8кА2с; | 8ADV40 | Uн= 7,2 кВ; Iн= 2000 А; Iпр.скв= 40 кА; iпр.скв= 128 кА; Iотк. = 40 кА; I2тер×tтер= 40×4 кА2с; |  |
| ТА7 – ТА13 | Uном. ≥ Uуст. Iном. ≥ Imax. iдин. ≥ iуд. I2t. ≥ Bк. Z2ном. ≥r2 | Uн= 6 кВ; Iав.= 1780,9 А; Iп.о= 7,39 кА; iуд.= 17,24 кА; Bк= 38,8 кА2с; | ТОЛ-10-IM2 | Uн= 10 кВ; Iн1= 2000 А; Iн2= 5 А; iдин= 128 кА; Iтер= 40 кА; tтер= 3 с; | /2.295/ |

Наиболее загружен трансформатор в фазе В.

Условие проверки:

r2ном ≥ r2,                                               (62)

где r2 = 0,8 Ом – вторичная нагрузка трансформатора;

r2 = rприб + rпр + rк;                                     (63)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 7 - Проверка трансформатора тока по вторичной нагрузке

| Прибор | Тип | Нагрузка, ВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Амперметр | Н - 350 | - | 0,5 | - |
| Ваттметр | Д - 335 | 0,5 | - | 0,5 |
| Прибор учета активной и реактивной мощности | Ф 669 | 0,3 | - | 0,3 |
|  |  | 0,8 | 0,5 | 0,8 |

где rприб – сопротивление приборов;

rпр – допустимое сопротивление приборов;

rприб=SпрIн2=16,552=0,66Ом;                               (64)

rк = 0,1 Ом– сопротивление контактов;

rпр = r2 – rприб – rк = 0,8 – 0,032 – 0,1 =0,668 Ом;         (65)

Минимальное сечение соединительных приборов:

g=ρ∗lрасчrпр=0,0283⋅3⋅60,668=0,44мм2;                       (66)

где ρ = 0,0283 Ом·мм2/м – удельное сопротивление алюминия;

lрасч= 3⋅l- расчетная длина провода,

здесь l = 6м, для линии 6 кВ;

Принимается контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2.

rпр=ρ⋅lрасчg=0,0283⋅3⋅64=0,44Ом;

r2 < r2.ном;

r2 = 0,074 + 0,032 + 0,1 = 0,206 Oм;

r2 = 0,206 Ом < r2.ном = 0,8 Ом;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 8 -Проверка трансформатора напряжения по вторичной нагрузке.

| ###### Прибор | Тип | Мощность одной обмотки | Число обмоток | cos | sin | Потребляемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Р, Вт | Q, вар |
| Вольтметр | Э335 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | – |
| Ваттметр | Д335 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | – |
| Прибор учета активн. и реактивн. мощности | Ф669 | 0,3 | 2 | 0,38 | 0,925 | 0,228 | 0,555 |
|  |  |  |  |  |  | 6,228 | 0,555 |

Условие проверки: Sном = Рном2+Qном2=6,2282+0,5552=6,25ВА ≤ S2=50 ВА.