## Лист1
РАДИАЛ
Пункты КЛ | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А | Fэ, мм2 | Марка и сечен. каб. | Спос.Прокл. | Iр.к.,А | Iав, А | Iдл.доп.,А | Кп | Кt | I'дл.доп.,А | Кав | I'ав., А | Ro,Ом/км | Xo,Ом/км | L, км | ΔU, %
ГПП-ТП1 | 773.29 | 738.7 | 1069.42 | 51.4525 | 42.8771 | 2ААБл-6-3х16 | траншея | 51.4525 | 102.905 | 85 | 0.95 | 1 | 80.75 | 1.35 | 109.0125 | 0.082 | 0.088 | 0.15524 | 0.027688
ГПП-ТП2 | 1468.48 | 800.65 | 1672.56 | 80.4711 | 67.0592 | 2ААБл-6-3х35 | траншея | 80.4711 | 160.9422 | 135 | 0.95 | 1 | 128.25 | 1.35 | 173.1375 | 1.1 | 0.061 | 0.34636 | 0.80056
ГПП-ТП3 | 4055 | 3164.9 | 5143.9 | 247.486 | 206.2383 | 2ААБл-6-3х240 | траншея | 247.486 | 494.972 | 430 | 0.95 | 1 | 408.5 | 1.35 | 551.475 | 0.16 | 0.055 | 0.31417 | 0.35906
ГПП-РП1 | 4969.4 | 3915.68 | 6326.7279 | 304.3948 | 253.6624 | 2ПвБП-6-3х240 | траншея | 304.3948 | 608.7897 | 560 | 0.95 | 1 | 532 | 1.35 | 718.2 | 0.62 | 1.36 | 0.27904 | 3.2579
РП1-ТП4 | 489.4 | 219.68 | 536.45 | 25.81 | 21.5083 | 2ААБл-6-3х10 | траншея | 25.81 | 51.6199 | 65 | 0.95 | 1 | 61.75 | 1.35 | 83.3625 | 3.84 | 0.082 | 0.003 | 0.0079055
ГПП-ТП5 | 1494.56 | 742.57 | 1668.86 | 80.2931 | 66.9109 | 2ААБл-6-3х35 | траншея | 80.2931 | 160.5861 | 135 | 0.95 | 1 | 128.25 | 1.35 | 173.1375 | 1.1 | 0.061 | 0.18679 | 0.43826
ГПП-ТП6 | 955.68 | 432.85 | 1049.13 | 50.4763 | 42.0636 | 2ААБл-6-3х16 | траншея | 50.4763 | 100.9526 | 85 | 0.95 | 1 | 80.75 | 1.35 | 109.0125 | 0.082 | 0.088 | 0.28725 | 0.046461
1.5718
СМЕШАН
Пункты КЛ | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А | Fэ, мм2 | Марка и сечен. каб. | Спос.Прокл. | Iр.к.,А | Iав, А | Iдл.доп.,А | Кп | Кt | I'дл.доп.,А | Кав | I'ав., А | Ro,Ом/км | Xo,Ом/км | L, км | ΔU, %
ТП3-ГПП | 4055 | 3164.9 | 5143.9 | 247.486 | 206.2383 | 2ААБл-6-3х240 | траншея | 247.486 | 494.972 | 430 | 0.95 | 1 | 408.5 | 1.35 | 551.475 | 0.16 | 0.055 | 0.31298 | 0.3577
ТП2-ТП1 | 1468.48 | 800.65 | 1672.56 | 80.4711 | 67.0592 | 2ААБл-6-3х35 | траншея | 80.4711 | 160.9422 | 135 | 0.95 | 1 | 128.25 | 1.35 | 173.1375 | 1.1 | 0.061 | 0.17177 | 0.39702
ТП1-ГПП | 2241.77 | 1539.35 | 2719.399 | 130.8371 | 109.031 | 2ААБл-6-3х70 | траншея | 130.8371 | 261.6743 | 210 | 0.95 | 1 | 199.5 | 1.35 | 269.325 | 0.549 | 0.059 | 0.1603 | 0.29423
ТП4-РП1 | 489.4 | 219.68 | 536.45 | 25.81 | 21.5083 | 2ААБл-6-3х10 | траншея | 25.81 | 51.6199 | 65 | 0.95 | 1 | 61.75 | 1.35 | 83.3625 | 3.84 | 0.082 | 0.003 | 0.0079055
РП1-ГПП | 4969.4 | 3915.68 | 6326.7279 | 304.3948 | 253.6624 | 2ПвБП-6-3х240 | траншея | 304.3948 | 608.7897 | 560 | 0.95 | 1 | 532 | 1.35 | 718.2 | 0.62 | 1.36 | 0.28387 | 3.3143
ТП6-ТП5 | 955.68 | 432.85 | 1049.13 | 50.4763 | 42.0636 | 2ААБл-6-3х16 | траншея | 50.4763 | 100.9526 | 85 | 0.95 | 1 | 80.75 | 1.35 | 109.0125 | 0.082 | 0.088 | 0.13553 | 0.021921
ТП5-ГПП | 2450.28 | 1175.42 | 2717.6247 | 130.7518 | 108.9598 | 2ААБл-6-3х70 | траншея | 130.7518 | 261.5036 | 210 | 0.95 | 1 | 199.5 | 1.35 | 269.325 | 0.549 | 0.059 | 0.16778 | 0.32963
1.2352