Аннотация

Пояснительная записка содержит 89 страниц, в том числе 12 рисунков, 19 таблиц, 8 источников.

Графическая часть выполнена на 2 листах формата А1.

В данном проекте изложены основные положения и произведен расчет системы электроснабжения предприятия. Расчет системы электроснабжения включает в себя: расчет электрических нагрузок предприятия, выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций, расчет схемы внешнего электроснабжения, расчет схемы внутреннего электроснабжения.

Рассмотрены вопросы компенсации реактивной мощности, конструктивного выполнения распределительной сети, произведен выбор устройств релейной защиты и автоматики, выбор оборудования схем внешнего и внутреннего электроснабжения.

Основные решения приняты на основе технико-экономического расчета.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Разработал

Серов В.Н.

Проверил

Чухнов В.Н.

Т. Контр.

Н. Контрл

Утвердил

Лит.

Листов

89

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….6

- Краткая характеристика технологического процесса и основных электроприемников………………………………………………………………...8

- Основные принципы проектирования электроснабжения предприятия…...10

- Расчет электрических нагрузок цехов…………………………………….…..11

  - 3.1. Расчет электрических нагрузок цехов……………………...……………....11

  - 3.2. Расчет осветительной нагрузки……………………………………......……18

  - 3.3 Расчет картограммы электрических нагрузок. Определение ЦЭН……….20

- Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций…………22

- Расчет схемы внешнего электроснабжения…………………………………..26

  - 5.1. Выбор напряжений…………………………………………………...……...26

  - 5.2. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП…………………….......26

  - 5.3. Выбор схемы электрических соединений ГПП………………………...….32

  - 5.4. Расчет токов короткого замыкания…………………………..……….…....35

  - 5.5. Выбор оборудования и токоведущих частей ГПП……………………...…37

    - 5.5.1. Выбор сечения ВЛ 110 кВ и определение потерь………………..…...…37

    - 5.5.2. Выбор оборудования и токоведущих частей……………………….……38

- Расчет схемы внутреннего электроснабжения……………………………….42

  - 6.1. Выбор напряжения……………………………………………………..……42

  - 6.2. Выбор вариантов схемы внутреннего электроснабжения………..……….42

  - 6.3. Электрический расчет вариантов схем внутреннего электроснабжения...47

  - 6.4 Расчет токов короткого замыкания…………………………………………51

  - 6.5. Выбор оборудования распределительной сети…………………………....57

    - 6.5.1. Выбор ячеек РУ………………………………………...………………….57

    - 6.5.2. Выбор сборных шин……………………………………………………….57

    - 6.5.3. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения………….60

    - 6.5.4 Выбор выключателей на 6 кВ……………………………………………..65

    - 6.5.5. Выбор автоматических выключателей……………………………..…….66

    - 6.5.6. Выбор разъединителей…………………………………………..………...67

    - 6.5.7. Выбор выключателей нагрузки…………………………………………...67

  - 6.6. Технико-экономическое сравнение вариантов…………...………………..68

  - 6.7. Конструктивное выполнение распределительной сети…………………...74

- Расчет и выбор устройств компенсации реактивной мощности………..…...76

  - 7.1. Выбор мощности низковольтных компенсирующих устройств…………76

  - 7.2. Выбор мощности высоковольтных компенсирующих устройств………..77

- Выбор устройств автоматики и релейной защиты………………………..….79

  - 8.1.Выбор устройств автоматики…………………………………………….….79

    - 8.1.1. Шины ГПП, РП трансформаторных подстанций………………….…….79

    - 8.1.2. Синхронные двигатели……………………………………………………80

    - 8.1.3. Магистральные линии…………………………………………………….80

    - 8.1.4. Конденсаторные установки………………………………………………82

  - 8.2. Выбор устройств релейной защиты………………………………………..83

    - 8.2.1. Трансформаторы ГПП…………………………………………………….83

      - 8.2.1.1. Газовая защита от повреждений внутреннего кожуха………………..83

      - 8.2.1.2. Продольная дифференциальная защита от повреждений на выводах и от внутренних повреждений………………………………………………..…….84

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

8.2.1.3. Для защиты от многофазных коротких замыканий……………….…..84

    - 8.2.2. Цеховые трансформаторы…………………………………………….…..85

    - 8.2.3. Кабельные линии 6 кВ………………………………………………….…86

    - 8.2.4. Синхронные двигатели……………………………………………………87

Список использованной литературы…………..……………………..……….89

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Введение

Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения питания электроэнергией промышленных приёмников, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов, электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для электрической сварки, осветительные установки и др.

В настоящее время большинство потребителей получает электроэнергию от энергосистем.

По мере развития электропотребления усложняются системы электроснабжения промышленных предприятий. В них включаются сети высоких напряжений, распределительные сети, а в ряде случаев и сети промышленных ТЭЦ.

На пути от источника питания до электроприёмников на современных промышленных предприятиях электрическая энергия, как правило, трансформируется один или несколько раз. В зависимости от места расположения в схеме электроснабжения трансформаторные подстанции называют главными понизительными подстанциями или цеховыми трансформаторными подстанциями.

Цеховые сети распределения электроэнергии должны:

- обеспечивать необходимую надёжность электроснабжения приёмников электроэнергии в зависимости от их категории;

- быть удобными и безопасными в эксплуатации;

- иметь оптимальные технико-экономические показатели (минимум приведённых затрат);

- иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее применение индустриальных и скоростных методов монтажа.

Главной проблемой в ближайшем будущем будет являться создание рациональных систем электроснабжения промышленных предприятий, которое связано со

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

следующим:

- выбор и применение рационального числа трансформаций (оптимальный вариант числа трансформаций – две-три);

- выбор и применение рациональных напряжений (в системах электроснабжения промышленных предприятий даёт значительную экономию в потерях электроэнергии);

- правильный выбор места размещения цеховых и главных распределительных (понизительных) подстанций (обеспечивает минимальные годовые приведённые затраты);

- рациональный выбор числа и мощности трансформаторов, а также схем электроснабжения и их параметров, что ведёт к сокращению потерь электроэнергии и повышению надёжности;

- принципиально новая постановка для решения таких задач, как, например, симметрирование (выравнивание) электрических нагрузок.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

1. Краткая характеристика технологического процесса и основных электроприемников

Завод легких металлоконструкций состоит из шести цехов: механического, сварочного, сборочного, окрасочного, компрессорного и цеха подготовки производства. Предприятие выполняет механическую обработку получаемого им сырья, сборку конструкций в соответствии с заказом, окраску и предпродажную подготовку готовой продукции.

Основными электроприемниками предприятия являются различные станки, краны, сварочное оборудование, вентиляторы, автоматические линии, высоковольтные двигатели.

Большинство из них относятся электроприемникам первой и второй категории, питаются трехфазным напряжением 0,38 (0,22) кВ промышленной частоты 50 Гц. Двигатели компрессорной станции  являются трехфазной высоковольтной нагрузкой 6 кВ промышленной частоты.

По режиму работы приемники делятся на группы:

1) приёмники, работающие в продолжительном режиме. К ним относятся электродвигатели вентиляторов, конвейеры, автоматические линии.

2) приёмники, работающие в повторно-кратковременном режиме. В этом режиме  работают краны, сварочные аппараты, различные станки.

Перерыв в электроснабжении данного объекта чаще всего недопустим и может повлечь за собой опасность для жизни людей, серьёзное нарушение технологического процесса или повреждение оборудования.

Электросварочные установки переменного тока работают на промышленной частоте 50 Гц и представляют собой однофазную нагрузку в виде сварочных трансформаторов для дуговой сварки. Сварочные трансформаторы характеризуются низким коэффициентом мощности и частыми перемещениями в питающей сети.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

2. Основные принципы проектирования электроснабжения

Система внешнего электроснабжения включает в себя схему электроснабжения и источники питания предприятия. Основными условиями проектирования рациональной системы внешнего электроснабжения являются надежность, экономичность и качество электроэнергии в сети.

Экономичность определяется приведенными затратами на систему электроснабжения. Надежность зависит от категории потребителей электроэнергии и особенностей технологического процесса, неправильная оценка которых может привести как к снижению надежности системы электроснабжения, так и к неоправданным затратам на излишнее резервирование.

При проектировании, как правило, разрабатывается несколько вариантов, наиболее целесообразный из которых определяют в результате технико-экономического сопоставления.

Основными источниками питания электроэнергией промышленных предприятий являются электрические станции и сети районных энергосистем. Наиболее рациональным местом расположения собственного источника питания предприятия является центр электрических нагрузок (ЦЭН).

При проектировании схемы электроснабжения предприятия наряду с надежностью и экономичностью необходимо учитывать такие требования, как характер размещения нагрузок на территории предприятия, потребляемую мощность, наличие собственного источника питания. В зависимости от установленной мощности приемников электроэнергии различают объекты большой (75-100 МВА), средней (от 5-7,5 до 75 МВт) и малой (до 5 МВт) мощности.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

3. Расчетно-технологическая часть

3.1. Расчет электрических нагрузок цехов и предприятия

Расчет электрических нагрузок участка цеха  выполняется методом упорядоченных диаграмм с применением коэффициента расчетной нагрузки. Предварительно номинальная мощность  приёмников с повторно-кратковременным режимом работы приводится к ПВ-100%  по формулам:

Рн = Рпасп  ·ПВ, - для электродвигателей,                                               (1)

Рн = Sпасп·ПВ·cosφ, - для сварочных трансформаторов и сварочных машин,                                                                                                              (2)

Рн = Sпасп · cosφ, - для трансформаторов электропечей,	                (3)

где  Рпасп (кВт), Sпасп (кВт), ПВ, cosφ – паспортные мощности, продолжительность включения в относительных единицах, паспортный коэффициент активной мощности соответственно;

По /6,17/ определяются значения коэффициента использования:

Станки различные                                                    Ки=0,2; Cosφ=0,5;

Вентиляторы                                                            Ки=0,8; Cosφ=0,8;

Краны                                                                        Ки=0,2; Cosφ=0,5;

Сварочные трансформаторы                                  Ки=0,2; Cosφ=0,4;

Сварочные выпрямители                                        Ки=0,2; Cosφ=0,4;

Дымососы печей                                                      Ки=0,7; Cosφ=0,8;

Электрофильтры                                                      Ки=0,46; Cosφ=0,85;

Автоматические линии                                           Ки=0,7; Cosφ=0,86;

Окрасочные камеры                                                Ки=0,85; Cosφ=0,85;

Конвейеры                                                                Ки=0,75; Cosφ=0,75.

Для узла питания определяется значение модуля сборки:

m=Рн.макс1Рн.мин1,									     (4)

где  Рн.макс1, Рн.мин1 - максимальная и минимальная мощность одного электроприёмника для узла питания.

Средние значения активной и реактивной мощностей  за наиболее загруженную смену для групп  приёмников:

Рсм = Ku · Pн;                                                                                                (5)

Qсм = Рсм · tgφ;                                                                                             (6)

Для узла питания записываются суммарные значения средних мощностей:

1nРсм=Рсм1+Рсм2+....+Рсмn;	                                                                 (7)

1nQсм=Qcм1+Qсм2+...+Qсмn;                                                                 (8)

Для узла питания записываются средневзвешенные значения коэффициента использования Ku срвз  и коэффициента реактивной мощности tgφсрвз:

Ku срвз = РсмРн;                                                                                           (9)

tgφсрвз = QсмРсм;                                                                                         (10)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Для узла питания  записывается значение nЭ - эффективное число электроприёмников, которое определяется по формуле:

nЭ = 1nРн21nPн2;                                                                                            (11)

При числе электроприёмников  более пяти  эффективное число электроприёмников (nЭ)  определяется  по упрощенным формулам  в зависимости от модуля сборки  и средневзвешенного значения коэффициента использования:

а) если Ku  > 0,2,  а m < 3, то nЭ = n;

б) если Ku   0,2,  а  m  3, то

nЭ = 2РнРн.макс.1;                                                                                 (12)

в) если Ки < 0,2, а m < 3, то nэ не определяется, а расчетная нагрузка определяется Рр=Кз·Рн

г) если Ku < 0,2, а m  3, то эффективное число электроприёмников (nЭ) определяется следующим образом:

- определяется число электроприёмников n1, мощность которых равна или больше половины мощности наибольшего приёмника;

- определяется суммарная мощность этих электроприёмников Рн1;

- определяются относительные значения

n*1 = n1n	             p*1= Рн1Pn

- по рисунку 2.2 или по таблице 2.7 /2,49/ определяется эффективное относительное число электроприёмников nЭ*;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

определяется эффективное число электроприёмников:

nЭ = nЭ* · n;                                                                                                (13)

Для узла питания по таблицам 1 и 2 приложения Б, в зависимости от Ku срвз  и nЭ, определяется величина  коэффициента расчетной нагрузки  Кр .

Для узла питания записываются значения  расчетных нагрузок Pр,, Qр, Sр, Ip.

Pр = Кp ·Рсм;                                                                                         (14)

Qр = 1,1 ·Qсм, если  nэ < 10;                                                                (15)

Qр = Qсм, если  nэ  10;                                                                       (16)

Sp = Рр2+Qр2;                                                                                          (17)

Для расчета окрасочного цеха:

- Окрасочная камера:

n = 17;

Рмin – Рmax = 75 кВт;   ∑Рн = 17·75 = 1275 кВт;

Ки  = 0,85;   сosφ = 0,85;   tgφ = 0,62;

Рсм = 1275·0,85 = 1083,75 кВт;   Qсм = 1083,75·0,62 = 671,93 квар;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Вентиляторы:

n = 5;

Рмin – Рmax = 21 кВт;   ∑Рн = 105 кВт;

Ки  = 0,8;   сosφ = 0,8;   tgφ = 0,75;

Рсм = 73,5 кВт;   Qсм = 55,13 квар;

3) Краны (ПВ=40%):

n = 2;

Рмin – Рmax = Рн ·ПВ =40 ·0,4= 25,3 кВт;   ∑Рн = 50,6 кВт;

Ки  = 0,2;   сosφ = 0,5;   tgφ = 1,73;

Рсм = 10,12 кВт;   Qсм = 17,51 квар;

4) Конвейеры:

n = 3;

Рмin – Рmax = 21 кВт;   ∑Рн = 63кВт;

Ки  = 0,75;   сosφ = 0,75;   tgφ = 0,88;

Рсм =  47,25 кВт;   Qсм = 41,67 квар.

Итого по цеху:

n = 17+3+2+5 = 27;

Рмin – Рmax = 21 – 75 кВт;   ∑ Рн = 1275+63+50,6+105 = 1493,6 кВт;

m=7521=3,57>3

∑ Рсм = 1083,75+47,25+10,12+73,5 = 1214,62 кВт;

∑ Qсм = 671,93+41,67+17,51+55,125 = 786,23 квар;

Ku срвз = 1214,621493,6=0,813;

tgφсрвз = 786,231214,62=0,647;

сosφсрвз = 0,84;

При Ku  > 0,2 и  m >3

nэ = 27;

Кр = 1;

Рр = 1214,62 кВт;

Qр = 786,23 квар;

SР=1214,622+786,232=1446,88, кВА.

Все расчёты по электрическим нагрузкам участка цеха сводятся в таблицу1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 1. – Расчет электрических нагрузок цехов

| Наименован. групп эл/приемников и узлов питания | n | Рн мин-Рн макс, кВт | Сумма Рн, кВт | m | Ки | cosy | tgy | Рсм, кВт | Qсм, квар | nэ | Кр(Ко) | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механический цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки различные | 40 | 7,5-75 | 1812,5 | 10 | 0,2 | 0,5 | 1,73 | 362,5 | 627,1 |  |  |  |  |  |
| Вентиляторы | 9 | 7,5-40 | 203 | 5,3 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 162,4 | 121,8 |  |  |  |  |  |
| Краны (ПВ=40%) | 4 | 23,4-50,6 | 148 | 2,2 | 0,3 | 0,5 | 1,73 | 44,4 | 76,8 |  |  |  |  |  |
| Сварочные тр-ры (ПВ=40%) | 7 | 13,9-18,97 | 117,6 | 1,365 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | 23,52 | 53,9 |  |  |  |  |  |
| Итого по "Механическ цех" | 60 | 7,5-50,6 | 2281,1 | 6,75 | 0,26 | 0,56 | 1,48 | 592,8 | 879,6 | 60 | 1 | 592,82 | 879,6 | 1060,7 |
| Сварочный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-ые выпрямители (ПВ=40%) | 17 | 126,49 | 2150,33 | 1 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | 430,1 | 984,9 |  |  |  |  |  |
| Св-ые трансф-ры (ПВ=40%) | 11 | 18,97 | 208,67 | 1 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | 41,73 | 95,6 |  |  |  |  |  |
| Краны (ПВ=40%) | 4 | 50,6 | 202,4 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,73 | 40,48 | 70 |  |  |  |  |  |
| Вентиляторы | 8 | 21-75 | 359 | 3,57 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 251,3 | 188,5 |  |  |  |  |  |
| Дымососы печей | 7 | 40-55 | 325 | 1,375 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 227,5 | 170,6 |  |  |  |  |  |
| Электрофильтры | 4 | 125 | 500 | 1 | 0,46 | 0,85 | 0,62 | 230 | 142,6 |  |  |  |  |  |
| Итого по "Сварочный цех" | 51 | 18,97-126,49 | 3745,4 | 6,67 | 0,33 | 0,6 | 1,35 | 1221 | 1652 | 51 | 1 | 1221,1 | 1652 | 2054,4 |
| Сборочный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматические линии | 4 | 350 | 1400 | 1 | 0,75 | 0,87 | 0,567 | 1050 | 595,4 |  |  |  |  |  |
| Автоматические линии | 3 | 750 | 2250 | 1 | 0,86 | 0,7 | 1,02 | 1935 | 1973,7 |  |  |  |  |  |
| Вентиляторы | 7 | 50-75 | 425 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 297,5 | 223,1 |  |  |  |  |  |
| Краны (ПВ=60%) | 5 | 31-58,1 | 209,12 | 1,874 | 0,2 | 0,5 | 1,73 | 41,8 | 72,4 |  |  |  |  |  |
| Итого по "Сборочный цех" | 19 | 31-750 | 4284,12 | 24,19 | 0,78 | 0,76 | 0,862 | 3324 | 2864,5 | 11 | 1 | 3324 | 2865 | 4388,2 |
| Компрессорная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатели СДН-1600 | 4 | 1600 | 6400 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 4480 | 3360 |  |  |  |  |  |
| Итого по 6 кВ | 4 | 1600 | 6400 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 4480 | 3360 | 4 | 1 | 4480 | 3696 | 5807,8 |
| Нагрузка 0,4 кВ | 1 | 380 | 380 | 1 | 0,8 | 0,88 | 0,54 | 304 | 164,16 |  |  |  |  |  |
| Итого по 0,4 кВ | 1 | 380 | 380 | 1 | 0,8 | 0,88 | 0,54 | 304 | 164,16 | 1 | 1 | 304 | 181 | 353,6 |
| Итого по "Компрес станц" | 5 | 380-1600 | 6780 | 4,211 | 0,71 | 0,805 | 0,737 | 4784 | 3524,2 |  |  | 4784 | 3877 | 6161 |
| Окрасочный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные камеры | 17 | 75 | 1275 | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 1084 | 671,9 |  |  |  |  |  |
| Конвейеры | 3 | 21 | 63 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,882 | 47,25 | 41,7 |  |  |  |  |  |
| Краны (ПВ=40%) | 2 | 25,3 | 50,6 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,73 | 10,12 | 17,5 |  |  |  |  |  |
| Вентиляторы | 5 | 21 | 105 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 73,5 | 55,1 |  |  |  |  |  |
| Итого по "Окрас цех" | 27 | 21-75 | 1493,6 | 3,571 | 0,81 | 0,84 | 0,647 | 1215 | 786,2 | 27 | 1 | 1215 | 786 | 1446,9 |
| Цех подготовки произв-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-ые трансф-ры (ПВ=40%) | 7 | 13,9-18,97 | 117,58 | 1,365 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | 23,52 | 53,9 |  |  |  |  |  |
| Св-ые выпрямители ВС | 10 | 195 | 1950 | 1 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | 390 | 893,1 |  |  |  |  |  |
| Краны (ПВ=40%) | 2 | 31,62 | 63,24 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,73 | 12,6 | 21,9 |  |  |  |  |  |
| Вентиляторы | 5 | 17-55 | 161 | 3,235 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 112,7 | 84,5 |  |  |  |  |  |
| Итого по "Цех подг-ки пр-ва" | 24 | 13,9-195 | 2291,82 | 14,03 | 0,24 | 0,455 | 1,955 | 538,9 | 1053,4 | 24 | 1,11 | 598,1 | 1053 | 1211 |
| Итого по Предприятию | 186 | 7,5-1600 | 20876,04 | 213,3 | 0,56 | 0,735 | 0,922 | 11676 | 10760 |  |  | 11735 | 11112 | 16323 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

3.2 Расчет осветительной нагрузки

Производится ориентировочный расчет осветительной нагрузки

Рр.о.=Ро.у.⋅Fц⋅Кс;                                                                                    (18)

где  Ро.у. – удельная плотность осветительной нагрузки на 1 м2 полезной площади цеха;

Ро.у.=0,012 – 0,017

Fц – площадь цеха, м2;

Кс – коэффициент спроса;

Кс = 0,95 – для мелких производственных зданий;

Кс = 0,6 – для складских помещений;

Механический цех

Fц = 11785,6 м2 		Рр.о. = 0,015·11785,6·0,95 = 167,94 кВт;

Сварочный цех

Fц = 15803,1 м2  		Рр.о. = 0,015·15803,1·0,95 = 225,19 кВт;

Сборочный цех

Fц = 48758,2 м2       	Рр.о. = 0,015·48758,2·0,95 = 694,8 кВт;

Компрессорная станция

Fц = 12400 м2       	Рр.о. = 0,015·12400·0,95 = 176,7 кВт;

Окрасочный цех

Fц = 18086 м2   		Рр.о. = 0,015·18086·0,95 = 257,73 кВт;

Цех подготовки производства

Fц = 24226,8 м2        	Рр.о. = 0,015·24226,8·0,95 = 345,23 кВт

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 2. – Расчет осветительной нагрузки

| Наименование цехов | Рр, кВт | Fц, м^2 | Ру.о., кВт/м^2 | Кс | Рр.о., кВт | Рр+Рр.о., кВт | Qр, квар | Sр, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механический цех | 592,82 | 11785,6 | 0,015 | 0,95 | 167,94 | 760,76 | 879,6 | 1162,952 |
| Сварочный цех | 1221,08 | 15803,1 | 0,015 | 0,95 | 225,19 | 1446,27 | 1652,2 | 2195,785 |
| Сборочный цех | 3324,3 | 48758,2 | 0,015 | 0,95 | 694,8 | 4019,11 | 2864,5 | 4935,439 |
| Копрессорная станция | 304 | 12400 | 0,015 | 0,95 | 176,7 | 480,7 | 181 | 513,647 |
| Окрасочный цех | 1214,62 | 18086 | 0,015 | 0,95 | 257,7 | 1472,35 | 786,23 | 1669,119 |
| Цех подгот-ки произв-ва | 598,1 | 24226,8 | 0,015 | 0,95 | 345,2 | 943,33 | 1053,36 | 1414,016 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

3.3 Расчет картограммы электрических нагрузок. Определение ЦЭН

Координаты центра электрических нагрузок находятся по формулам:

ХЦЭН=Рi⋅XiPi≈40

YЦЭН=Рi⋅YiPi=28,96≈30

Для анализа распределения электрических нагрузок по цехам и предприятию в целом может быть построена картограмма электрических нагрузок. Она представляет собой круги, построенные для каждого цеха, площадь которых пропорциональна электрическим нагрузкам цехов, в пределах этих кругов указываются сектора, площади которых пропорциональны низковольтной, высоковольтной и осветительной нагрузке.

Радиус круга:

Ri=Pрцiπ⋅m⋅10−3,м

где Ррцi - расчетная нагрузка цеха, кВт;

m — масштаб, кВт/м2;

Выбирается масштаб по цеху с наибольшей расчетной нагрузкой.

m=Pрцiπ⋅R2

где R=0,01 см;

m=4960,73,14⋅39,752=1кВтмм2

Углы секторов различных нагрузок определяются:

αнi=360⋅Pр.нiPpi

αвi=360⋅Pр.вiPpi

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

αоi=360⋅Pр.оiPpi

Расчет картограммы на примере компрессорной станции:

Ri=4960,73,14⋅1=39,75мм,

αН=360∘⋅3044960,7=22,06∘;    αВ=360∘⋅44804960,7=325,12∘;   αО=360∘⋅176,74960,7=12,820.

Результаты расчета картограммы нагрузок для остальных цехов приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет картограммы нагрузок.

| № цеха | Ррi, кВт | Ррнi, кВт | Ррвi, кВт | Рроi, кВт | Xi | Yi | Ri, м | aн, град | ав, град | ао, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 760,76 | 592,8 |  | 167,94 | 35 | 40 | 15,57 | 280,52 |  | 79,47 |
| 2 | 1446,3 | 1221,1 |  | 225,19 | 15 | 40 | 21,46 | 303,95 |  | 56,05 |
| 3 | 4019,1 | 3324,3 |  | 694,8 | 15 | 15 | 35,78 | 297,76 |  | 62,24 |
| 4 | 4960,7 | 304 | 4480 | 176,7 | 60 | 40 | 39,75 | 22,06 | 325,12 | 12,82 |
| 5 | 1472,4 | 1214,6 |  | 257,73 | 60 | 25 | 21,65 | 296,98 |  | 63,02 |
| 6 | 943,33 | 598,1 |  | 345,23 | 55 | 10 | 17,33 | 228,25 |  | 131,75 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

4. Выбор числа, мощности и типа трансформаторов цеховой подстанции

Выбор мощности трансформаторов цеховых подстанций  производится с учетом компенсации реактивной мощности, что обеспечивает выбор экономически оптимального числа цеховых трансформаторов.

  - Предварительно выбирается номинальная мощность трансформатора по ориентировочной мощности

Sор.тр=Sр.ц.βав(n−1);                                                                                       (19)

где n - число трансформаторов;

βав = 1,4 (допустимый перегрев до 140%);

  - Определяется минимальное число цеховых трансформаторов одинаковой мощности Sн.т.

Nт.мин.=Рр.цβн⋅Sн.т+ΔN,                                                                            (20)

где Рр.ц - расчетная нагрузка цеха, кВт;

Sн.т.- номинальная мощность трансформаторов, кВА;

∆N - добавка до целого числа;

βн - коэффициент загрузки в нормальном режиме;

βн=0,8 - при преобладании нагрузок II категории для двухтрансформаторных подстанций.

  - Определяется  оптимальное число трансформаторов

Nт.опт.  = Nт.мин. + m,                                                                                (21)

где m- дополнительно установленные трансформаторы. Величина m определяется по рисунку 4.7 /1,106/

  - Определяется наибольшая реактивная мощность, которую целесообразно передать через трансформаторы в сеть 0,4 кВ.

Q1p = Nопт⋅βн⋅Sнт2−Pp2,                                                                        (22)

Если Q1p > Qр, то Q1 = Qр – установка батарей конденсаторов не требуется

Q1p < Qр, то Q1 = Q1p – установка батарей конденсаторов необходима

Qн.к = Qр – Q1,                                                                                           (23)

  - Определяются коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном режимах

βн =Рр2+Q12n⋅Sнт,                                                                                       (24)

βав = Рр2+Q12n−1⋅Sнт,                                                                                   (25)

Выбираются трансформаторы.

  - Определяются потери активной и реактивной мощности в трансформаторах:

∆Рт = N (∆Рх + βн2 ·∆Ркз)	,                                                                    (26)

∆Qт = N (∆Qх + βн2 · ∆Qкз) = N · Ix%100⋅Sнт+βн2⋅Uk%100Sнт,                  (27)

Определяется мощность, потребляемая трансформаторами:

Рт = Рр + ∆Рт,                                                                                     (28)

Qт  = Q1 + ∆Qт,                                                                                   (29)

Sт = Рт2+Qт2,                                                                                    (30)

Расчет для 1-го цеха (механический цех):

- Sор.тр=1162,951,4(2−1)=830,68, кВА;

- Nт.мин.=760,940,8⋅630+0,49=2;

- Nт.min=2+0=2;

- Q1р=(2⋅630⋅0,8)2−760,942=661,09, квар;

Qр = 879,6 квар;

Q1р = 661,09 < Qр = 879,6 => Q1 = 661,086 квар;

Qнк1 = 879,6 – 661,086 = 218,51 квар;

- βн=760,942+661,08622⋅630=0,8;   βав=760,942+661,08621⋅630=1,6;

Выбирается трансформатор типа ТМ - 630/6

Sном = 630 кВА;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Uном в = 6 кВ;

Uном н = 0,4 кВ;

uк = 6,5 %

∆Pкз = 7,6 кВт;

∆Pхх = 1,31 кВт;

Iхх = 2 %                                                                                                   /6,51/

- ∆Pт = 2·(1,31+0,82·7,6) = 12,35 кВт;

∆Qт = 2· (2·630/100 + 0,82·6,5·630/100) = 77,616 квар;

Рт = 760,94 + 12,35 = 773,29 кВт;

Qт = 879,6 + 77,616 = 738,7 квар;

Sт=773,292+738,72=1069,42кВА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Расчеты по остальным цехам проводятся аналогично, сводятся в таблицу 4.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Таблица 4. – Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций.

| № ТП | № цеха | Кат потр | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Fц, м2 | σ, кВА/м2 | Sэт, кВА | Тип тр-ра | Sнт, кВА | Кол-во тр-ов | βдоп | Q1р, квар | Q1, квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | II | 760,94 | 879,6 | 1162,95 | 11785,6 | 0,09 | 830,679 | ТМ | 630 | 2 | 0,8 | 661,0857 | 661,086 |
| 2 | 2 | II | 1446,3 | 1652,15 | 2195,79 | 15803,1 | 0,13 | 1568,42 | ТМ | 1000 | 2 | 0,8 | 684,3267 | 684,327 |
| 3 | 3 | II | 4019,1 | 2864,53 | 4935,44 | 48758,2 | 0,09 | 3525,31 | ТМ | 4000 | 2 | 0,8 | 4980,646 | 2864,53 |
| 4 | 4 | II | 480,7 | 180,58 | 513,5 | 12400 | 0,497 | 366,786 | ТМ | 400 | 2 | 0,8 | 422,5252 | 180,58 |
| 5 | 5 | II | 1472,4 | 786,23 | 1669,12 | 18086 | 0,08 | 1192,23 | ТМ | 1000 | 2 | 0,8 | 626,2471 | 626,247 |
| 6 | 6 | II | 943,33 | 1053,36 | 1414,02 | 24226,8 | 0,05 | 1010,01 | ТМ | 630 | 2 | 0,8 | 355,2359 | 355,236 |
| Итого |  |  | 9122,7 | 7416,45 | 11890,8 |  |  |  |  |  |  |  | 7730,07 | 5372,01 |

Продолжение таблицы 4.

| Qнк=Qр-Q1 | βн/βав | ΔРх, кВт | ΔРк, кВт | Iх, % | Uк, % | ΔРт, кВт | ΔQт, квар | Рт=Рр+ΔРт, кВт | Qт=Q1+ΔQт, квар | Sт, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218,51429 | 0,8/1,6 | 1,31 | 7,6 | 2 | 6,5 | 12,348 | 77,616 | 773,288 | 738,7017103 | 1069,42 |
| 967,82326 | 0,8/1,6 | 2,4 | 13,6 | 1,4 | 6,9 | 22,208 | 116,32 | 1468,478 | 800,64674 | 1672,56 |
| 0 | 0,617/1,234 | 5,2 | 33,5 | 0,9 | 7,5 | 35,9062 | 300,4134 | 4055,006163 | 3164,9434 | 5143,92 |
| 0 | 0,64/1,28 | 0,95 | 5,5 | 2,1 | 4,5 | 8,71306 | 39,09728 | 489,413059 | 219,677284 | 536,454 |
| 159,982862 | 0,8/1,6 | 2,4 | 13,6 | 1,4 | 6,9 | 22,208 | 116,32 | 1494,558 | 742,5671377 | 1668,86 |
| 698,124147 | 0,8/1,6 | 1,31 | 7,6 | 2 | 6,5 | 12,348 | 77,616 | 955,678 | 432,8518528 | 1049,13 |
| 2044,44 |  |  |  |  |  | 113,731 | 727,38 | 9236,42 | 6099 | 11140,4 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

5 Расчет схемы внешнего электроснабжения

5.1 Выбор напряжений

Определяется значение номинального напряжения по эмпирической формуле Стилла:

Uр=4,34l+16Pрп;                                     (31)

где l - длина питающей линии, км;

Ррп - активная расчетная мощность предприятия, МВт;

Ррп=(Рр.н+Рро+Ррв+ΔРт)Ксовм;                                  (32)

здесь Ксовм – коэффициент совмещения максимума нагрузки;

Ксовм = 0,8 – для завода легких металлоконструкций;

∆Рт∑ = 12,35+22,2+35,91+8,71+22,2+12,35 = 113,725 кВт

Ррп = (7254,92 + 4480 + 1867,59 + 113,725) = 13716,22 кВт = 13,76 МВт;

Uрац=4,34⋅21+16⋅13,76=67,396 кВ.

Из стандартного ряда напряжений принимаем: Uн= 110 кВ.

5.2 Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП

Выбор числа трансформаторов на подстанции производится в соответствии с категориями электроприемников.

Принимается двухтрансформаторная подстанция.

Выбор мощности трансформаторов производится в соответствии с

ГОСТ 14209-85.

Полная расчетная мощность предприятия определяется с учётом значения реактивной мощности, выдаваемой энергосистемой:

Sрп=Ррп2+Qэ12;                                                                                  (33)

где Ррп - активная расчетная мощность предприятия;

Qэ1 - экономическое значение реактивной мощности передаваемое

предприятию от энерго-системы в часы наибольших нагру-зок

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

энергосистемы;

Qэ1=Pрп∙tgφэ1;                                          (34)

здесь tgφэ1 - экономическое значение коэффициента реактивной мощности:

tgϕэ1=tgϕэн−0,7⋅1−К1⋅tgϕнК1;                      (35)

здесь tgφэн - экономическое значение коэффициента реактивной мощности по нормативному методу;

tgϕэн=tgϕБК⋅0,4⋅dм+0,6;                     (36)

здесь tgφБ = 0,5 - базовый коэффициент реактивной мощности при напряжении внешнего электроснабжения 110 кВ;

К - коэффициент, учитывающий отличие стоимости электроэнергии в различных энергосистемах (для «Оренбургэнерго» К = 0,8);

dМ - отношение потребления активной мощности потребителем в квартале максимальной нагрузки энергосистемы к потреблению в квартале его максимальной нагрузки (при курсовом и дипломном проектировании d =1);

tgϕэн=0,50,8⋅0,4⋅1+0,6=0,625;

К1 - отношение максимума активной нагрузки потребителя в i-ом квартале к ее значению в квартале максимальной нагрузки потребите-ля (для учебного проектирования К1 = 1);

tgφн – натуральный коэффициент реактивной мощности;

tgϕэ1=tgϕэн=0,625.

Qэ1 = 13,76 · 0,625 = 8,6 Мвар;

Sрп=13,762+8,62=16,225МВА.

Для максимального суточного графика работы потребителей подстанции (рис.1) находим среднеквадратичную мощность:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

Sск=i=1кSi2⋅tii=1кti;                                    (37)

Sск=422⋅7+832+1002⋅3+952⋅2+802+612⋅2+782+912+872⋅2+812+852+942+72224=75,95=0,76%;Tм=ArPmax=5945,851=5945,85 ч;

Ar=(Pi⋅ti)⋅365=(0,35⋅7+0,8+1⋅2+0,95+0,8+0,5+0,7+0,88+0,83++0,75+0,8+0,9+0,84+1+0,95+0,64+0,5)⋅365=5945,85

Графики нагрузок и все расчеты по их построению делаются в Microsoft Excel.

Sск = 0,76;

Тм = 5946 ч.

Рис.1 – Суточный график электрических нагрузок

Рис. 2 – Годовой график нагрузки.

Ориентировочная номинальная мощность каждого из трансформаторов будет равна:

Sор=Sрп⋅Sскn;                                   (38)

где n - число трансформаторов на подстанции;

Sор=16225,9⋅0,762=6157,7кВА;

Ориентировочно принимается два трансформатора по 6300 кВА;

Выбранные трансформаторы проверяются на систематическую перегрузку:

SнтΣ=Sнт⋅nSрп;                                         (39)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

ОГУ 140211.4 0 09.36 ПЗ

SнтΣ=6300⋅216225,9=0,777;

Пересечением линии суммарной номинальной нагрузки с графиком