## Лист1
Определение себестоимости энергии, отпускаемой от ТЭЦ.
Себестоимость является важнейшим экономическим показателем работы энергопредприятий и представляет собой совокупность затрат в денежной форме на производство энергии.
Задачей планирования себестоимости является определение общей суммы годовых затрат и годовых затрат на единицу отпускаемой энергии.
Принятая группировка затрат на производство энергии на ТЭС включает в себя следующие калькуляционные статьи:
1.Топливо на технологические цели.
2.Вода на технологические цели.
3.Основная заработная плата производственного (вахтенного) персонала.
4.Дополнительная заработная плата производственного (вахтенного) персонала.
5.Отчисления на социальное страхование с заработной платы производственного персонала.
6.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.
7.Расходы по подготовке и освоению производства.
8.Цеховые расходы.
9.Общестанционные расходы.
I.Топливо на технологические нужды.
По этой статье отражается стоимость топлива расходуемого непосредственно на производство тепловой и электрической энергии.
где Вн - годовой расход натурального топлива, т.н.т.(1000н.куб.м);
a - коэффициент, учитывающий потери топлива при хранении и внутренних перебросках, 1-2%;
Цт - прейскурантная цена топлива, руб/т.н.т. (1000 н.куб.м)(табл.33-36 приложения);
Цтр - тариф на перевозку топлива (учитывается только для твердого топлива - табл.6).
|  |  | Вн= | 1855454 |  | т н.т.
|  |  | a= | 1 |  | %
|  |  | Цт= | 800 |  | руб/т н.т.
|  |  | Цтр= | 120 |  | руб/т н.т.
|  |  | Sт= | 1724087.8568 |  | тыс.руб.
При сжигании на ТЭС различных видов топлива затраты определяются по каждому виду, а затем суммируются. В этом случае определяется средняя цена тонны условного топлива.
II.Вода на технологические нужды.
По этой статье учитываются затраты на воду, расходуемую на технологические цели:
- по котельному цеху - на питание котлов для гидрозолоудаления и золошлакоулавливания - а1 ;
- по теплофикационному отделению - для пополнения системы теплофикации и отпуска горячей воды - a2 ;
- по машинному цеху - для системы циркуляционного водоснабжения; - по электроцеху - для охлаждения трансформаторов и т.п. - а3 .
По этой же статье учитываютсявсе затраты по химводоочистке за исключением амортизационных отчислений.
Укрупненно затраты могут быть определены по формуле.
где Вн - годовой расход натурального топлива, т н.т.; |  |  |  |  | Bн= | 1855454 | т н.т.
S D - суммарная паропроизводительность котельной, т/час; |  |  |  |  | SD= | 1680 | т/час
Руст - установленная мощность станции (блока), кВт; |  |  |  |  | Pуст= | 260000 | кВт
а1 - 200-250 руб/1000 т н.т. (только для угля) ; |  |  |  |  | а1= | 250 | руб/1000 т н.т.
а2 - 600-700 руб/т ; |  |  |  |  | а2= | 700 | руб/т
а3 - 20-30 руб/кВт ; |  |  |  |  | а3= | 30 | руб/кВт
[5 empty] | Sв= | 9439.8635 | тыс.руб.
III.Основная и дополнительная заработная плата производственного (вахтенного) персонала.
По этой статье учитывается заработная плата производственных рабочих, непосредственно учавствующих в технологическом процессе производства энергии, а также заработная плата инженерно-технических работников (ИТР), выполняющих функции вахтенного персонала. По этой же статье учитываются премии, выплачиваемые за счет фонда заработной платы, а также районные надбавки.
К дополнительной заработной плате относятся выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллективным договором за непроработанное на производстве время (оплата отпусков и т.п.).
где Руст - установленная мощность станции (блока), МВт;
Кр - районный коэффициент по оплате труда (табл.10);
ЗПср - среднегодовая заработная плата с учетом премий, руб.
Принимается: для ТЭС с турбоагрегатами до 100 МВт - 36000 руб/год;
для ТЭС с блоками 150-200 МВт - 42000 руб/год;
для ТЭС с блоками 300 МВт и выше - 40000-45000 руб/год.
Кэ - штатный коэффициент эксплуатационного персонала (табл.7-9), чел/МВт;
aв - доля вахтенного персонала в численности эксплуатационного. Принимается - 0,65 - 0,7.
|  |  | Руст= | 260 | МВт
|  |  | Кр= | 1
|  |  | ЗПср= | 48000 | руб |  | Sзп= | 13790.4 | тыс.руб.
|  |  | Кэ= | 1.7 | чел/МВт
|  |  | a = | 0.65
К эксплуатационному персоналу относится:
- административно-управленческий персонал (АУП);
- производственный персонал при АУП (рабочие МТС и группы хозяйственного обслуживания);
- вахтенный персонал;
- общецеховой персонал, не занятый ремонтом;
- персонал по наладке и испытанию котлотурбинного оборудования;
- персонал лабораторий.
IV.Отчисления на социальное страхование с заработной платы (единый социальный налог).
где kсоц - ставка единого социального налога,% |  |  | kсоц= | 35.6 |  | %
|  |  | Sс= | 4909.3824 |  | тыс.руб.
V.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.
По этой статье учитываются расходы на:
- по содержанию оборудования и других рабочих мест (смазочные, обтирочные материалы);
- на текущий ремонт производственного оборудования и транспортных средств;
- на амортизацию производственного оборудования и транспортных средств;
- прочие расходы.
где b - коэффициент, учитывающий расходы на текущий ремонт и эксплуатацию оборудования; 2 - 2,5 (меньшие значения для более
крупных станций);
Иам - годовая величина амортизационных отчислений, тыс.руб.
|  |  | b= | 2.5
где На - норма амортизации (табл.11-13),%;
Коб - величина капиталовложений в производственное оборудование, тыс.руб.
|  |  | На= | 3.7 | %
где Ктэс - капитальные затраты в строительство ТЭС, тыс.руб. Ктэс рассчитывается двумя способами :
1.
где kуд - удельные капиталовложения в 1 кВт мощности, руб/кВт;
Nуст - установленная мощность, кВт.
2.
где Кка1, Кта1 - капиталовложения в первый котло- и турбоагрегат, руб;
Кка(посл), Кта(посл) - капиталовложения в последующий котло- и турбоагрегат, руб;
m, n - количество котло- и турбоагрегатов.
0,95 - коэффициент, учитывающий возвратные суммы;
kоб - коэффициент, учитывающий долю затрат на оборудование и его монтаж :
0,55 - 0,6 - большие значения для ТЭЦ с турбоагрегатами Т-125, Т-175, Т-250.
|  | Ктэс= | 780000 |  | тыс.руб.
|  | Коб= | 741000 |  | тыс.руб.
|  | Sам= | 27417 |  | тыс.руб.
|  | Sэкс= | 68542.5 |  | тыс.руб.
VI.Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы).
По этой статье учитываются расходы:
- по оплате монтажного персонала за участие в комплексном опробовании;
- на оплату работ пусконаладочных организаций;
- затраты на топливо, энергоресурсы, полученные со стороны, прочие эксплуатационные и вспомогательные материалы;
- на заработную плату эксплуатационного персонала.
Пусковые расходы относятся на себестоимость продукции в нормализованном порядке в течении двух календарных лет с момента пуска :
- в первый год - одну треть;
- во второй год - две трети пусковых затрат.
В курсовом проекте эти затраты принять равными нулю и не считать.
Укрупненно пусковые расходы могут быть определены следующим образом :
где Ипт - пусковые расходы на топливо, тыс.руб.;
Ипо - пусковые расходы на обслуживание, тыс.руб.
Расходы на топливо
где a - коэффициент загрузки : 0,3 - при комплексном опробовании,
0,4 - при наладочной эксплуатации;
b - коэффициент, учитывающий увеличение удельных расходов топлива :
1,15 - при комплексном опробовании,
1,1 - при наладочной эксплуатации;
j - коэффициент, учитывающий использование оборудования во времени, 0,8 - 0,9;
Рном - номинальная мощность, кВт;
tп - продолжительность пускового периода : для комплексного опробования для ТЭС на газе и мазуте - 15 дней,
для ТЭС на твердом топливе - 30 дней.
Продолжительность стадии наладочной эксплуатации принмается до 6 месяцев.
b - удельный расход условного топлива, кг/кВтч;
Цт - цена условного топлива, руб/ т у.т.
| a= | 0
| b= | 0
| j= | 0
| Рном= | 0 | кВт
| tп= | 0 | дней | => | Sп= | 0 | тыс.руб.
| b= | 0 | кг/кВтч
| Цт= | 0 | руб/ т у.т.
| kсн= | 0 | %
Расходы по обслуживанию
где Рн - номинальная мощность, МВт;
ЗП - среднемесячная заработная плата с учетом премий, руб;
t - продолжительность пускового периода, мес;
б - коэффициент, учитывающий долю затрат, относимых на пусковые расходы, 0,75.
| ЗП= | 0 | руб.
| t= | 0 | мес. |  | Sпо= | 0 | тыс.руб.
| б= | 0
[5 empty] | Sп= | 0 | тыс.руб.
Пусковые расходы следует определять отдельно на период комплексного опробования и на период наладочной эксплуатации, а затем суммировать.
Расходы по вводу агрегатов на действующих электростанциях к пусковым не относятся. В расчете принять равными нулю.
VII.Цеховые расходы.
По этой статье учитываются расходы по обслуживанию цехов и управлению ими :
- заработная плата аппарата управления цехом;
- амортизация и затраты по содержанию и текущему ремонту зданий и инвентаря общецехового назначения идр.
Укрупненно цеховые расходы могут быть приняты в доле от расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
Величина b может быть принята в следующих размерах
|  | Руст, МВт | 10 - 50 |  | 50 - 100 |  | 100
|  | b | 0,3 - 0,35 |  | 0,2 - 0,25 |  | 0,12 - 0,19
|  |  | b= | 0.12
|  |  | Sцех= | 8225.1 |  | тыс.руб.
IV.Общестанционные затраты.
По данной статье учитываются расходы по управлению энергопредприятием :
- содержание аппарата управления;
- общепроизводственные затраты (содержание, текущий ремонт, амортизация зданий общестанционного назначения, рационализация и охрана труда);
- прочие отчисления (вышестоящим организациям и т.п.).
Приближенно определяются по формуле
где ЗПср - среднегодовая заработная плата административно-управленческого персонала, 40000 - 60000 руб.
Кр - районный коэффициент по заработной плате (табл.10);
nауп - численность АУП (табл.7-9, для ТЭЦ - 5% от общей численности персонала).
Величина j может быть принята в следующих размерах
|  | Руст, МВт | 10 - 50 |  | 50 - 100 |  | 100
|  | j | 0.2 |  | 0.16 |  | 0.1
|  |  | j= | 0.1
|  |  | ЗПср= | 60.84 |  | тыс.руб.
|  |  | nауп= | 20 |  | чел.
|  |  | Кр= | 1
|  |  | Sобщ= | 8893.56 |  | тыс.руб.
После расчета затрат по статьям калькуляции определяется обшая сумма затрат по ТЭС в период нормальной эксплуатации
|  |  |  | Sтэс= | 1837888.6627 |  | тыс.руб.
и затраты во второй год эксплуатации
Считаются, если пусковые расходы не равны нулю.
|  |  |  | S2= | 0 |  | тыс.руб.
IX.Калькуляция себестоимости.
Целью составления калькуляции себестоимости является определение затрат на единицу отпускаемой энергии и определение удельного веса отдельных составляюзих затрат.
В случае отпуска тепла на теплофикацию от КЭС распределение затрат между тепловой и электрической энергией осуществляется пропорционально расходу топлива. Для АЭС - пропорционально расходу тепла из реактора на выработку электроэнергии и расходу тепла, связанному с отпуском тепловой энергии на теплофикацию.
Расчет ведется по форме таблицы 1
Для ТЭЦ предварительно необходимо распределить затраты между тепловой и электрической энергией по физическому методу в зависимости от участия того или иного цеха в производстве этих видов энергии.
В укрупненных расчетах затрат на ТЭЦ выделяются три группы цехов :
1. ТТЦ, КЦ, ХЦ и цех ТАиК;
2. ТЦ и ЭЦ;
3. общестанционные расходы.
Распределение затрат по группам цехов производится в пропорциях, приведенных в таблице. Синим цветом показаны пределы, в которых находятся данные величины.
Группы | Статьи затрат
цехов | Ит | Ив | Изп |  | Ис |  | Иэкс |  | Ицех | Иобщ
1 | 100 | 70 - 80 | 60 - 70 |  | 60 - 70 |  | 55 - 60 |  | 65 - 70 | -
| 100 | 70 | 70 |  | 60 |  | 55 |  | 65 | -
2 | - | 20 - 30 | 30 - 40 |  | 30 - 40 |  | 40 - 45 |  | 30 - 35 | -
| - | 30 | 30 |  | 40 |  | 45 |  | 35 | -
3 | - | - | - |  | - |  | - |  | - | 100
Всего | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100
После распределения затрат по группам цехов производится распределение затрат между тепловой и электрической энергией. При этом затраты 1 группы цехов распределяются пропорционально расходу топлива на отпуск тепловой и электрической энергии
и т.д.
| Вэ= | 407632
| Втэ= | 1447822 |  |  | a= | 0.21969
| Ву= | 1855454 |  |  | 1-a= | 0.78031
Количество отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  | Wотп т= | 7641287 | Гкал
Количество отпущенной электрической энергии |  |  |  |  | Wотп э= | 1600000 | кВтч
Табл.1
Распределение затрат по группам цехов
Статьи калькуляции | Группа | Распределение затрат
| цехов | На электроэнергию |  |  |  |  | На тепловую энергию
|  | 1 группы цехов |  | 2 группы цехов |  | Всего | 1 группы цехов |  | Всего
Топливо на техноло- гические нужды | 1 | 378771.6544 |  | - |  | 378771.6544 | 1345316.2024 |  | 1345316.2024
Вода на технологичес- кие нужды | 1 и 2 | 1451.7166 |  | 622.1642 |  | 2073.8808 | 7365.9827 |  | 7365.9827
Зарплата вахтенного персонала | 1 и 2 | 2120.7671 |  | 908.9002 |  | 3029.6673 | 10760.7327 |  | 10760.7327
Отчисления на социаль- ные нужды | 1 и 2 | 647.1369 |  | 431.4246 |  | 1078.5616 | 3830.8208 |  | 3830.8208
Расходы по содержанию и эксплуатации | 1 и 2 | 8282.1045 |  | 6776.2674 |  | 15058.3719 | 53484.1281 |  | 53484.1281
Цеховые расходы | 1 и 2 | 1174.553 |  | 632.4516 |  | 1807.0046 | 6418.0954 |  | 6418.0954
Общестанционные рас- ходы | 3 | - |  | - |  | 1953.8612 | 6939.6988 |  | 6939.6988
Итого затрат | - | 392447.9326 |  | 9371.208 |  | 403773.0018 | 1434115.6609 |  | 1434115.6609
Табл.2
Калькуляция себестоимости тепловой и электрической энергии
Статья затрат | Всего затрат |  | В том числе
|  |  | На тепловую энергию |  |  |  |  | На электрическую энергию
| тыс.руб. | % | Всего тыс.руб. |  | На 1 Гкал, руб/Гкал |  | % | Всего | На 1 кВтч | %
[8 empty] | тыс.руб. | руб/кВтч
Топливо на техноло- гические нужды | 1724087.8568 | 93.8081 | 1345316.2024 |  | 176.0589 |  | 93.8081 | 378771.6544 | 0.23673 | 93.8081
Вода на технологичес- кие нужды | 9439.8635 | 0.51363 | 7365.9827 |  | 0.96397 |  | 0.51363 | 2073.8808 | 0.0012962 | 0.51363
Зарплата вахтенного персонала | 13790.4 | 0.75034 | 10760.7327 |  | 1.4082 |  | 0.75034 | 3029.6673 | 0.0018935 | 0.75034
Отчисления на социаль- ные нужды | 4909.3824 | 0.26712 | 3830.8208 |  | 0.50133 |  | 0.26712 | 1078.5616 | 0.0006741 | 0.26712
Расходы по содержанию и эксплуатации | 68542.5 | 3.7294 | 53484.1281 |  | 6.9994 |  | 3.7294 | 15058.3719 | 0.0094115 | 3.7294
Цеховые расходы | 8225.1 | 0.44753 | 6418.0954 |  | 0.83992 |  | 0.44753 | 1807.0046 | 0.0011294 | 0.44753
Общестанционные рас- ходы | 8893.56 | 0.4839 | 6939.6988 |  | 0.90818 |  | 0.4839 | 1953.8612 | 0.0012212 | 0.4839
Итого | 1837888.6627 | 100 | 1434115.6609 |  | 187.6799 |  | 100 | 403773.0018 | 0.25236 | 100