- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-3

Ивановская ТЭЦ-3 предназначена для покрытия тепловых нагрузок в паре и горячей воде промышленных предприятий и жилищно-коммунальной застройки юго-восточного района города Иванова и города Кохмы. Мощность I и II очередей ТЭЦ расходуется на покрытие следующих суммарных нагрузок:

- в паре 8-13 ата –  420  т/ч

- в горячей воде   –  700  Гкал/ч (с параметрами 150-170C).

В качестве основного топлива для Ивановской ТЭЦ-3 используется кузнецкий уголь с возможностью использования сезонных избытков природного газа. Топливом для пиковых водогрейных котлов служит мазут и газ.

Для покрытия указанных тепловых нагрузок предусматривается установка следующего основного оборудования:

Турбоагрегаты:

1  ПТ-100-130;

2  ПТ-80-130;

Котлы паровые        3  ТП-87;

1  ТП-87-1;

Котлы пиковые

водогрейные - 2  ПТВМ-100.

Параметры основного оборудования – 140 ата, 570 C.

Техническое водоснабжение ТЭЦ принято по оборотной схеме с охлаждением циркуляционной воды на градирнях. В настоящее время установлены четыре башенные железобетонные гиперболические градирни с площадью орошения по 1520м2. Циркуляционные насосы размещаются внутри машинного зала станции. Добавочная вода поступает из реки Уводь.

Химводоочистка для подпитки паровых котлов производится по следующей схеме: известкование и коагуляция в осветителях, механическая фильтрация, ступенчато-противоточечное Н-катионирование, декарбонизация, ступенчато-противоточечное анионирование низкоосновным анионитом. Производительность ХВО для подпитки паровых котлов составляет 340 т/час. Химводоочистка для подпитки тепловой сети осуществляется по схеме: Н-катионирование с “голодным” режимом регенерации, буферные саморегенерирующие фильтры, декарбонация. Производительность ХВО для подпитки тепловой сети составляет 1200 т/час.

Тепловая схема Ивановской ТЭЦ-3 выполнена с поперечными связями по острому пару, питательной воде и другим трубопроводам. Деаэрация питательной воды принята в деаэраторах 6 атм.

Питательная установка состоит из:

- 4-х питательных электронасосов типа ПЭ-500-180,

- 4-х деаэраторов 6 ата типа ДСА-200 с баками по 70 м3 для химически обессоленной воды и конденсата с производства,

- 4-х вакуумных деаэраторов типа ДСВ-400 производительностью по 400 т/ч для подпитки тепловой сети и 3-х подкачивающих насосов типа 10КСД-5.

Ивановская ТЭЦ-3 входит в состав Ивановской энергосистемы. Выдача мощности с ТЭЦ производится четырьмя линиями по 110кВ.

##### С каждым паровым котлом установлены:

- по 2 шаровые мельницы типа Ш-25 производительностью 46 т/ч;

- по 2 дутьевых вентилятора типа ВДН-20-П;

- по 2 насоса типа Д-21.

Пар на производство и на собственные нужды под давлением 1016 атм.   отбирается от производственных отборов турбин ПТ-60/100/80. Для резервирования производственного отбора турбины установлена одна РЭУ производительностью 250 т/ч.

Нагрев сетевой воды производится в вакуумных деаэраторных установках турбин ПТ-60, сетевых подогревателях турбин ПТ-100-130 и далее в пиковых водогрейных котлах.

Склад топлива емкостью 200 тыс.т. рассчитан на 2-х месячный запас. Природный газ подается по газопроводу диаметром 500 мм. от магистрального газопровода.

При аварийном останове одного котла обеспечивается полное покрытие тепловых нагрузок в режиме самого холодного месяца со снижением электрической мощности на 27 %.

Основные технологические помещения главного корпуса располагаются в следующей последовательности:

- Машинный зал

- Бункерно-деаэраторное отделение

- Котельное отделение

- Помещение закрытой установки дутьевых вентиляторов, электрофильтров и дымососов.

- Отметка зольного пола котельной 0.0 м.

- Отметка конденсационного пола меш.зала + 1.6 м.

- Отметка пола подвала меш.зала – 1.8 м.

- Оперативная отметка + 9.6 м.

На ТЭЦ предусмотрена оборотная система гидрозолоудаления с возвратом осветвленной воды из золоотвала для повторного использования. Зола и шлак транспортируются совместно.

Шлаки из-под котлов и зола от золоуловителей транспортируются по самотечным каналам к багерной насосной станции, оснащенной тремя двухступенчатыми насосами типа 12ГРТ-8, расположенной на площадке ТЭЦ.

От багерной насосной станции по напорному стальному трубопроводу гидрозоловая пульпа транспортируется на золоотвал, расположенный в 3,65 км от ТЭЦ.

Размер санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями

Ивановской ОблСЭС принимается 1000м.