2 Аналитический метод расчёта надёжности электроустановок

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Для определения показателей надёжности электроустановок аналитическим методом составляем расчётную схему соединения элементов ЭЭС. Расчётная схема отражает логику связей элементов с точки зрения надёжности работы всей установки или с точки зрения отказа всей установки. Расчётная схема ЭЭС часто не совпадает с электрической схемой. Иногда последовательно соединённые в электрической схеме элементы на логической схеме должны быть изображены параллельным соединением и наоборот. Расчёт проводится путём замены параллельных и последовательных цепей эквивалентными элементами, для чего используются формулы, определяющие общее число аварийных отключений, длительность аварийных простоев для эквивалентного элемента.

Длительность планового ремонта для каждого случая приняты исходя из существующих закономерностей ремонтных работ.

При составлении расчётной схемы сделаны некоторые допущения:

- одновременные отключения цепи из двух параллельных элементов в плановый период не допускаются;

- за время отключения элемента с большой длительностью ремонта может быть произведен ремонт других элементов (с относительно меньшей длительностью ремонта).

- перерывы электроснабжения, ликвидируемые работой автоматики (АПВ, АВР), не учитываются. Устройства релейной защиты считаются действующими безотказно.

- кратковременные отключения (производство переключений вручную) подсчитываются отдельно. Длительность перерывов электроснабжения при кратковременных отключениях принимается 20...30 мин. Расчетная схема для кратковременных отключений содержит только элементы, соединенные последовательно; параллельные ветви не учитываются.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

- для длительных отключений (ремонт элементов) рассматриваются также отказы параллельных цепей, вызванные наложениями повреждений одного элемента на аварийное восстановление другого и аварийных повреждений на плановые отключения.

- расчетные схемы для всех видов отключений составляются отдельно для каждого потребителя или (и) групп потребителей.

- поток отказов элементов на расчетном промежутке – простейший, пуассоновский, а закон распределения вероятности восстановления – экспоненциальный.

При сделанных допущениях для показателей надёжности элементов электроустановок справедливы следующие формулы теории надёжности. Для коэффициентов простоя

qав=λTв8760; qпл=τпл8760,					     (2.1)

для среднего числа отказов за время t⋅α=λt,

где qав и qпл – коэффициенты аварийного и планового простоя;

λ– интенсивность случайного события (отказа);

Tв – время восстановления системы;

τпл – удельная длительность планового ремонта (за 1 год);

Для последовательного соединения элементов

λпосл=i=1nλi,	                        		               (2.2)

где λi – интенсивность отказов i-го элемента;

Тогда при последовательном соединении i элементов

коэффициент аварийного простоя

qав посл=i=1nλiTвi8760		            	               (2.3)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

На рисунке 1 приведена схема питания упрощенных подстанций 110 кВ, предназначенных для глубокого ввода на территорию промышленного предприятия.

Расчётные значения показателей надёжности элементов этой схемы даны в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Элемент | № на схеме | λt,1/год | τВ, ч | qпл, час/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор Короткозамыка-тель с отделителем Участок ВЛ одноцепной двухцепной Масляный выключатель | 1…6 7…12 14,15 13,16 17…21 | 0,02 0,04 0,5 0,9 0,03 | 0,02 0,0004 0,001 0,0015 0,003 | 0,007 0,001 0,005 0,01 0,006 |

Показателями надёжности для схем питания потребителей являются частоты аварийных отключений двух трансформаторов каждой подстанции λав и коэффициенты аварийного простоя qав.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.1     Определение схем замещения

Схемы замещения при включенном 19 выключателе

Рисунок 2-2

Схема замещения при выключенном 19 выключателе

Рисунок 2-3

2.2 Расчёт схемы сети при кратковременных отключениях потребителей

при включенном выключателе 19

В соответствии с расчетной схемой на рисунке 2-2 значения λавкп для ПС1, ПС2 и ПС3 будут равны:

λавкп.ПС1=λ20=0,03откл/год

λавкп.ПС2=λ19=0,03откл/год

λавкп.ПС3=λ21=0,03откл/год

2.2.1 Расчёт схемы сети при длительных отключениях потребителей

при включенном выключателе 19

Вначале рассчитаем аварийный коэффициент простоя для каждого элемента сети.

qi=λiτi+qплi

q1=q2=q3=q4=q5=q6=0,02⋅0,02+0,007=0,0074

q7=q8=q9=q10=q11=q12=0,04⋅0,0004+0,001=0,001016

q17=q18=q19=q20=q21=0,03⋅0,003+0,006=0,00609

q14=q15=0,5⋅0,001+0,005=0,0055

q13=q16=0,9⋅0,0015+0,01=0,01135

В соответствии с расчетной схемой на рисунке 2-2 значения λавп для ПС1 и ПС3 будут равны.

λавп.ПС1=(λ1+λ7)⋅(q2+q8)+(λ2+λ8)⋅(q1+q7)+(λ13+λ17)⋅(q14+q19+q15+q21+q16+q18)+(λ14+λ19+λ15+λ21+λ16+λ18)⋅(q17+q13)==2⋅(0,02+0,04)⋅(0,0074+0,001016)+(0,9+0,03)⋅(2⋅0,0055+3⋅0,00609+0,01135)++(2⋅0,5+3⋅0,03+0,9)⋅(0,01135+0,00609)=0,0735отклгод

λавп.ПС1=λавп.ПС3=0,0735отклгод

Для ПС2:

λавп.ПС1=(λ3+λ9)⋅(q4+q10)+(λ4+λ10)⋅(q3+q9)+(λ17+λ13+λ20+λ14)⋅⋅(q15+q21+q16+q18)+(λ15+λ21+λ16+λ18)⋅(q17+q13+q20+q14)=2⋅(0,02+0,04)⋅(0,0074+0,001016)+2⋅(0,03+0,9+0,03+0,5)⋅(0,0055+0,00609++0,01135+0,00609)=0,086отклгод

2.3 Расчёт схемы сети при кратковременных отключениях потребителей

при выключенном выключателе 19

В соответствии с расчетной схемой на рисунке 2-3 значения λавкп для ПС1, ПС2 и ПС3 будут равны:

λ1авк.ПС1=λ17+λ13+λ7+λ1+λ20=0,03+0,9+0,04+0,02+0,03=1,02отклгод

λ1авк.ПС1=λ1авк.ПС3=1,02отклгод

λ1авк.ПС2=0

2.3.1 Расчёт схемы сети при длительных отключениях потребителей

при выключенном выключателе 19

В соответствии с расчетной схемой на рисунке 2-3 значения λавп для ПС1 и ПС3 будут равны

λавп.ПС1=λ17+λ13+(λ1+λ7)⋅(q2+q8)+(λ2+λ8)⋅(q1+q7)==0,03+0,9+2⋅(0,02+0,04)⋅(0,0074+0,001016)=0,93101отклгод

λавп.ПС1=λавп.ПС3=0,93101отклгод

Для ПС2:

λавп.ПС2=(λ17+λ13+λ20+λ14+λ9+λ3)⋅(q15+q21+q16+q18+q10+q4)+(λ15+λ21+λ16+λ18+λ10+λ4)⋅(q17+q13+q20+q14+q9+q3)==2⋅(0,03+0,9+0,03+0,5+0,04+0,02)⋅(0,00609+0,01135+0,00609+0,055+0,001016)==0,114отклгод

2.3 Расчет показателей надежности ЭЭС

Основную составляющую в общем числе погашений дают аварийные отключения линий, поэтому можно принять время восстановления питания Тав д=8ч=ТавЛЭП д при длительных отключениях.

При кратковременных отключениях время перерыва питания составляет 0,25 часа, если переключения производит персонал подстанции, и 0,5 часа, если переключения производит выездная оперативная бригада.

Предположим, что все переключения производит персонал подстанции, поэтому время перерыва питания при кратковременных отключениях будет 0,25 часа.

Коэффициент аварийного простоя в первом и в третьем случае:

qавп.ПС1=qавп.ПС3=λавкТавк+λавД⋅TавД8760=0,03⋅0,25+0,05244⋅88760=0,00004875

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Коэффициент аварийного простоя для ПС2:

qавп.ПС2=λавкТавк+λавД⋅TавД8760=0,03⋅0,25+0,06473⋅88760=0,00006

Суммарная частота аварийных отключений для ПС1 и ПС3:

λав.ПС1=λав.ПС3=0,03+0,05244=0,08244отклгод

Суммарная частота аварийных отключений для ПС2:

λав.ПС2=0,03+0,06473=0,09473отклгод

Результаты расчётов сведём в таблицу 2.2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Таблица 2.2-  Результаты расчётов

| № ПС | λав, откл/год | τдл, ч | qав |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,08244 | 8 | 0,00004875 |
| 2 | 0,09473 | 8 | 0,00006 |
| 3 | 0,08244 | 8 | 0,00004875 |
| Всего | 0,25961 | - | 0,0001575 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.2 Расчёт ущерба

Рассчитываем ущерб от недоотпуска электроэнергии из-за аварийных простоев и плановых ремонтов исходя из условий:

Wгод =12 104 МВт ч,   у0 = 1,5 тыс. руб./(МВт ч)

WндПС1=WндПС3=qав⋅Wгод=0,00004875⋅12⋅104=5,85МВт⋅ч;

УПС1=У=у0⋅WндПС1=1,5⋅5,85=8,775тыс.руб;

WндПС2=0,00006⋅12⋅104=7,2МВт⋅ч;

УПС2=1,5⋅7,2=10,8тыс.руб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3  Логико-вероятностный метод расчета надежности электроснабжения с помощью дерева отказов

Логико-вероятностный метод с использованием дерева отказов является дедуктивным (от общего к частному) и применяется в тех случаях, когда число различных отказов системы относительно невелико. Применение дерева отказов для описания причин отказа системы облегчает переход от общего определения отказа к частным определениям отказов и режимов работы её элементов, понятным специалистам – разработчикам, как самой системы, так и элементов. Переход от дерева отказов к логической функции отказа открывает возможности для анализа причин отказа системы на формальной основе. Логическая функция отказа позволяет получить формулы для аналитического расчёта частоты и вероятности отказов системы по известной частоте и вероятностям отказов элементов. Использование аналитических выражений при расчёте показателей надёжности даёт основание к применению формул теории точности для оценки среднеквадратической погрешности результатов.

Отказ функционирования объекта, как сложное событие, является суммой события отказа работоспособности x и события z, состоящего в появлении критических внешних воздействий. Условие отказа функционирования системы формулируется при помощи высказываний.

Высказывания могут быть конечными, промежуточными, первичными, простыми, сложными. Простое высказывание относится к событию или состоянию, которые сами не рассматриваются ни как логическая сумма "ИЛИ", ни как логическое произведение "И" других событии или состояний. Сложное высказывание, представляющее собой дизъюнкцию нескольких высказываний (простых или сложных), обозначается оператором "ИЛИ", связывающим высказывания низшего уровня с высказываниями высшего уровня.

Сложное высказывание, представляющее собой конъюнкцию нескольких высказываний (простых или сложных), обозначается оператором "И".

Построение дерева отказов начинается с формулировки конечного высказывания об отказе системы. Для характеристики безотказности системы конечное высказывание относят к событию, которое приводит к нарушению функционирования в рассматриваемом интервале времени, при заданных условиях.

В семе использованы обозначения:

- отказы подсистем, которые можно анализировать далее;

– отказы элементов, которые далее не анализируются.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Цель анализа дерева отказов состоит в том, чтобы определить вероятность конечного события.

Метод анализа основан на нахождении и расчете множеств минимальных сечений. Сечением называют такое множество элементов, суммарный отказ которых приводит к отказу системы. Минимальное сечение – такое множество элементов, из которого нельзя удалить ни одного элемента, иначе оно перестаёт быть сечением.

Исходя из определения конечного события и принципиальной схемы системы, построим дерево отказов (вниз от конечного события).