## Введение

Теория надежности служит научной основой деятельности лабораторий, отделов, бюро и групп надежности на предприятиях, в проектных, научно-исследовательских и эксплуатационных организациях. Математический аппарат теории надежности основан на таких разделах современной математики, как теория вероятностей и математическая статистика, теория случайных процессов, теория массового обслуживания, математическая логика, теория графов, теория оптимизации, теория экспертных оценок, теория больших систем.

С проблемой надежности в электроэнергетике связаны следующие практические задачи :

- статистическая оценка и анализ надежности действующего оборудования и установок;

- прогнозирование надежности оборудования и установок;

- нормирование уровня надежности;

- испытания на надежность;

- расчет и анализ надежности;

- оптимизация технических решений по обеспечению надежности при проектировании, создании и эксплуатации электротехнического оборудования, установок, систем;

- экономическая оценка надежности.

Теория надежности вводит в практику инженерного исследования количественные оценки, которые позволяют:

- устанавливать требования и нормативы надежности оборудования для установок и систем;

- сравнивать различные виды оборудования, установок и систем по их надежности;

- рассчитывать надежность установок по надежности их элементов;

- оптимизировать величину необходимого резерва и структуру технических объектов;

- выявлять наименее надежные элементы оборудования, установок и систем;

- оценивать сроки службы оборудования и установок.

Заключение

В расчетной части составлены расчётные схемы кратковременных и длительных отключений потребителей. Рассчитаны показатели надёжности схемы электроснабжения потребителей аналитическим методом (коэффициенты аварийного простоя при аварийных отключениях qавп.ПС1=qавп.ПС3=0,00004875, qавп.ПС2=0,00006; суммарная частота аварийных отключений λав.ПС1=λав.ПС3=0,08244отклгод, λав.ПС2=0,09473отклгод). Рассчитан ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям в моменты аварийных отключений (УПС1=У=8,775тыс.руб,УПС2=10,8тыс.руб). Оценена  надёжность схемы электроснабжения логико-вероятностным методом с помощью дерева отказов для кратковременных и длительных аварийных отключений с нахождением множеств минимальных сечений.

Т.о. проанализировав полученные значения показателей надежности электроснабжения потребителей видно, что основной причиной простоя является низкая надежность ВЛ. Поэтому для повышения надежности в первую очередь необходимо повышать надежность ВЛ либо вводя какие-то новшества, либо сооружая двухцепные линии. Однако эти вопросы тесно связаны с технико-экономическими показателями ЭЭС, поэтому необходим комплексный анализ.