Приложение 1

Составление схемы замещения

Схема замещения – это однолинейная схема, в которой все элементы (трансформаторы, линии) представлены в виде индуктивных сопротивлений (Х), а система и генераторы в виде индуктивных сопротивлений и Э.Д.С (Е).

Составляем схему замещения электрической системы и определяем ее параметры.

Рис. П.1.1. Схема замещения

За базисное напряжение принимаем напряжение каждой ступени, в которой находится рассматриваемая точка КЗ.

За базисную мощность принимаем:

Sбаз = 200 МВА

Определяем сопротивления элементов схемы замещения в относительных единицах:

Для синхронных генераторов:

xГ=xd''⋅SбазSНОМ,

где 	x”d – относительное сверхпереходное индуктивное сопротивление машины;

Sном – номинальная мощность генератора (МВА).

xГ1=xГ2=xГ3=0,153⋅20078,75=0,389

Для трансформаторов:

РУ ВН:

хТ=UК⋅SбазSНОМ⋅100=10,5⋅20078,75⋅100=0,267

ТСН:

хТ=UК⋅SбазSНОМ⋅100=8⋅2006,3⋅100=2,54

Для линий электропередачи:

xЛ=xУД⋅ℓ⋅SбазUСР2⋅n=0,413⋅50⋅2001152⋅4=0,078

где: ℓ – длина линии, км;

n – количество линий;

худ- средние значения удельных сопротивлений в зависимости от номинального напряжения и конструкции линии (Ом/км).

Так как в РУ местной нагрузки предполагается установка линейного реактора для ограничения токов к.з., который выбирается по току Iр=0,60,7Iнг и наибольшему сопротивлению.

Iр=0,74,33=3,03 кА

Предварительно принимаем к установке реактор РБДГ 10-4000-0,18У3 с хр=0,18 Ом.

Для одинарных реакторов:

xр=x⋅SбазUср2=0,18⋅20010,52=0,327;

где хp – индуктивное сопротивление реактора (Ом).

ЭДС генераторов:

ЕГ = (U0⋅cosϕ0)2+(U0⋅sinϕ0+3⋅I0⋅xd} }  \)  rSup { size 8{2} } } } {

где 	 I0 = IН = 4,33 кА - номинальный ток ТГ;

U0 = 10,5 кВ – номинальное напряжение ТГ.

ЕГ1 = ЕГ2 = ЕГ3 = (10,5⋅0,8)2+(10,5⋅0,6+3⋅4,33⋅0,153)2= 11,09 кВ;

Е*г = Ег/Uбаз г = 11,09/10,5 = 1,056

Система:

xC=xC⋅SбазSНОМ.С=0,3⋅20010000=0,006

Принимаем Е*С=1.

Короткое замыкание на шинах 110 кВ

Рис. П.1.2. Эквивалентная схема замещения электрической системы

Базисный ток:

Iбаз=Sбаз3⋅Uбаз=2003⋅115=1,004 кА

Х1=0,006

Х2=0,078

Х3=Х5=Х7=0,267

Х4=Х6=Х8=0,389

Е1=1

Е2=Е3=Е4=1,056

Путём сворачивания приводим схему к результирующему сопротивлению

Рис. П.1.3.

Х9=Х1+Х2=0,084

Х10=Х11=Х12=Х3+Х4=0,656

Х13=Х103=0,219

Е2=1,056

Периодическая составляющая тока в начальный момент времени:

от системы:

In0=E1x9⋅Iбаз=10,084⋅1,004=11,95кА

от генераторов:

In0=E5x23⋅Iбаз=1,0560,273⋅1,004=3,884кА

Аналогично для всех точек КЗ, указанных на схеме, показанным выше способом находим необходимые в расчетах величины токов КЗ. При этом для точки к4 учитываем подпитку от двигателей собственных нужд.

Результаты расчётов приведены в таблице П.1.1.

Таблица П.1.1.

Результаты расчёта токов КЗ

| Точка КЗ Параметры | К1 |  | К2 |  | К3 | К4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | G1,2,3 | C+G2,3 | G1 | C+G1,2,3 | C+G1,2,3 | Дсн |
| Uср , кВ | 115 | 115 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 6,3 | 6,3 |
| Е’’ | 1 | 1,06 | 1,01 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | - |
| Хрез* | 0,08 | 0,22 | 0,33 | 0,39 | 0,51 | 2,72 | - |
| Iб , кА | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 18,33 | - |
| Iпо=Е''хрез⋅Iб, кА | 11,95 | 4,84 | 33,29 | 29,85 | 22,38 | 6,95 | 3,79 |
| Мощность ист-ка S, МВА | 10000 | 236,25 | 10157,5 | 78,75 | 10236,75 | 10236,75 | - |
| I'ном=Sном3⋅U(кз), кА | 50,2 | 1,19 | 558,52 | 4,33 | 562,88 | 938,08 | - |
| Iпо/I'ном | 0,24 | 4,08 | 0,06 | 6,89 | 0,04 | 0,01 | - |
| =tрз+tсв, с | 0,06 |  | 0,12 |  | 0,08 | 0,08 |  |
| Iпt/Iпо | 1 | 0,91 | 1 | 0,77 | 1 | 1 | - |
| Iпt=IntIп0⋅Iп0, кА | 11,95 | 4,41 | 33,29 | 22,99 | 22,38 | 6,95 | 1,21 |
| Iпt, кА | 16,36 |  | 56,27 |  | 22,38 | 8,16 |  |
| Та, сек | 0,02 |  | 0,25 |  | 0,23 | 0,03 | 0,04 |
| Ку | 1,61 |  | 1,96 |  | 1,96 | 1,72 | 1,65 |
| iу=2⋅Iп0⋅Ку, кА | 27,16 | 11 | 92,31 | 82,78 | 61,97 | 16,88 | 8,84 |
| е−tTa | 0,05 |  | 0,62 |  | 0,71 | 0,07 | - |
| iаt=2⋅Iп0⋅е−tTa, кА | 0,84 | 0,34 | 29,13 | 26,12 | 22,36 | 0,68 | 0,73 |
| Вк, кА2с | 25,72 | 4,22 | 520,8 | 418,88 | 205,44 | 10,16 | 3,16 |

#### Приложение 2

Грозозащита оборудования ОРУ 110 кВ

Защита оборудования от перенапряжений при прямых ударах молнии осуществляется установкой на ОРУ стержневых молниеотводов.

Целью данного расчета является определение радиуса защиты молниеотводов и их количество.

Ожидаемое количество поражений молнией в год:

N=(S+7⋅hx)⋅(L+7⋅hx)⋅n⋅10−6,

где:

S = 56 м – ширина ОРУ

L = 81 м – длина ОРУ

hx = 7,5 м – наибольшая высота защищаемых сооружений

n =0,06724=1,6 – среднегодовое число ударов молнии на 1 кв.км земной поверхности в месте нахождения зданий и сооружений (0,067 – среднее число ударов молнии в 1км2 поверхности земли за грозовой час; 24 – число грозовых часов в году).

N=(81+7⋅7,5)⋅(56+7⋅7,5)⋅1,6⋅10−6=0,023 < 1 – следовательно, данная зона защиты относится к типу Б.

Определяем радиус защиты одного молниеотвода:

Rx=0,75H=0,7519=14,25 м;

где Н=Нx+На=11+8=19 м.

Нх – высота линейного портала;

На – высота активной части молниеотвода.

Определяем верхнюю границу зоны защиты:

Н0=0,2Н=0,219=3,8 м.

Находим ширину зоны защиты по земле:

Rз=1,5Н=1,519=28,5 м.

Рис. П.2.1 . Параметры молниеотводов и их расположение на ОРУ.

Рис. П.2.2. Сечение зоны защиты стержневого молниеотвода.

Приложение 3

Расчет защитного заземления ОРУ 110 кВ

Расчет производится по допустимому напряжению прикосновения, согласно [4].

Заземление выполняется в виде сетки уложенной в земле, с вертикальными электродами в неоднородной среде. Для расчета принят верхний слой – суглинок.

За расчетную длительность воздействия  в принято:

в=tрз + tотк.в < 0,1 с;   наибольшее  допустимое  напряжение   прикосновения = 500 В.

Число ячеек: 10.

Длина ОРУ: 81 м

Ширина ОРУ: 56 м

81-8-8-10-10-10-12-15-8=0

Количество продольных полос: 17

Количество поперечных полос: 16

| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 7,5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 2.7. Эскиз  заземляющего устройства на ОРУ 110 кВ.

Длина горизонтальных заземлителей: Lг = 8117+5616 = 2273 м.

Коэффициент:

β=RчRч+Rс=10001000+1,5⋅150=0,82.

Принимаем по [4]:

Длина вертикальных заземлителей: lв= 5 м.

Расстояние между заземлителями: а = 5 м.

1/2 = 1 [4].

М = 0,5   [4].

Площадь:

S=8156=4536 м2; S=67,35.

Коэффициент прикосновения:

кп=М⋅βlв⋅Lга⋅S0,45=0,5⋅0,825⋅22735⋅67,350,45=0,084.

Напряжение на заземлителе:

Uз=UпрКп=5000,084=5952,381 В.

Ток, стекающий с заземлителя:

Iз=0,41,5I(3)по=0,41,516790=10074 А

Сопротивление заземляющего устройства:

Rз=UзIз=5952,38110074=0,59 Ом.

Число ячеек по стороне квадрата:

m=Lг2⋅S−1=22732⋅67,35−1=15,87; принимаем m = 16.

Длина полос в расчетной модели:

L'г=2⋅S⋅(m+1)=2⋅67,35⋅(16+1)=2289,9 м

Длина сторон ячейки:

b=Sm=67,3516=4,21 м

Число вертикальных заземлителей по периметру контура при а/lв=1:

nв=S⋅41⋅lв=67,35⋅45=53,88 принимаем 54

Общая длина вертикальных заземлителей:

Lв=lвnв=554=270 м.

Относительная глубина:

lв+tS=5+767,35=0,18 > 0,1 тогда

А=0,385−0,25⋅lв+tS=0,385−0,25⋅5+767,35=0,34

Если э/2=1, то э=2=150 Омм

Общее сопротивление общего заземлителя:

Rз=А⋅ρэS+ρэL'г+Lв=0,309⋅15067,35+1502289,9+270=0,747 Ом

Напряжение прикосновения:

Uпр=кпIзRз=0,084100740,747=630,429 В;

Для снижения напряжения прикосновения используем естественные заземлители (трос – опоры линий), общим сопротивлением 2 Ом, тогда общее сопротивление заземляющего устройства:

R'з=Rз⋅RеRз+Rе=0,747⋅20,747+2=0,544 Ом;

тогда напряжение прикосновения:

Uпр=кпIзRз=0,084100740,544=459,108 В;

Что меньше допустимого.