Московский государственный университет технологий и управления

Кафедра "Системы управления"

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Курсовой проект

Студента ... курса факультета Управления и

информатизации

Специальность - 2102 Автоматизация

технологических процессов и производств

Форма обучения - заочная сокращенная

Шифр № ....... вариант № ...

Проверил................................................

..........................................................................

Москва 2010

СОДЕРЖАНИЕ.

- Описание функциональной схемы автоматизации технологического процесса.

2  Выбор и обоснование выбора методов измерения и измерительных средств          автоматизации.

- Сводная спецификация средств автоматизации.

- Таблица соединений.

- Литература.

ОПИСАНИЕ  СХЕМЫ  АВТОМАТИЗАЦИИ  И  УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА,

- Жидкость подаётся по трубопроводу в агрегат 1. На участке трубопровода к агрегату 1 имеется контрольная точка, где производится замер температуры позиция по чертежу 1 Универсальным аналоговым регулятором ТС56 имеющий ЖК дисплей для визуального контроля с TSCM - датчиком

- В агрегате 1 производится контроль уровня жидкости позиция по чертежу 2 емкостным датчиком прибора РУС-0 расположенным по месту, сигнализационная световая арматура которого HL1 (верхний уровень) и HL2 (нижний уровень) расположена по месту. Также производится контроль температуры жидкости в агрегате 1, позиция по чертежу 4 с помощью датчика расположенного по месту (термоэлектрические преобразователи ХК типа L)) и аналого-цифрового модуля типа 6ВР04-2 расположенного по месту. Ещё' контролируется давление в данном агрегате позиция по чертежу 5 . Это осуществляется с помощью манометра типа МТИ, установленного по месту. В агрегате 1 происходит интенсивное смешивание, по средствам использования электродвигателя Ml позиция по чертежу 4, управление которым осуществляется с помощью стандартной схемы: магнитны пускатель- кнопочный пост по месту (местное управление)- сигнальная лампа по месту HL5.

В трубопроводе соединяющем агрегаты 1 и 2 производится контроль и регистрация расхода жидкости позиция по чертежу. Это осуществляется с помощью (первичного прибора) шарикового расходомера типа "Сатурн", установленного по месту и дисплея. Ещё производится замер давления позиция по чертежу 7 . Универсальный аналоговый регулятор ТС56 с промышленным датчиком давления RS. Регуляторы способны формировать аналоговый выходной сигнал, который может быть далее использован контроллерами

3)В агрегате2 производится контроль и управление температурой позиция по чертежу Это осуществляется с помощью датчика расположенного по месту (термоэлектрические преобразователи ХК типа L) и аналого-цифрового модуля типа 6ВР04-2.

Также в агрегате 2 производится контроль температуры позиция по чертежу 13, Универсальным аналоговым регулятором ТС56 имеющий ЖК дисплей для визуального контроля с TSCM – датчиком.

5) Далее часть жидкости поступает в агрегат 4, а часть в агрегат 3. Из агрегата2 жидкость по двум трубопроводам поступает в агрегат 4. В одном трубопроводе контролируется давление позиция по чертежу 9 манометром типа МТИ установленным по месту. А в другом расход жидкости позиция по чертежу 10, Это осуществляется с по мощью (первичного прибора) шарикового расходомера типа "Сатурн", установленного по месту и дисплея.

В агрегате 4 производится контроль и регистрация температуры жидкости позиция по чертежу 11. Универсальный аналоговый регулятор ТС56 с TSCM -датчиком Регуляторы способны формировать аналоговый выходной сигнал, который может быть далее использован контроллерами.

Также в агрегате 4 осуществляется контроль и регулирование давления позиция по чертежу 12. Универсальный аналоговый регулятор ТС56 с промышленным датчиком давления RS. Регуляторы способны формировать аналоговый выходной сигнал, который может быть далее использован контроллерами.

7) В трубопроводе соединяющем агрегат 2 и 3 контролируется температура жидкости позиция по чертежу 14. Универсальный аналоговый регулятор ТС56 с TSCM -датчиком Регуляторы способны формировать аналоговый выходной сигнал, который может быть далее использован контроллерами.

В трубопроводе контролируется расход жидкости позиция по чертежу 15. Это осуществляется с помощью (первичного прибора) шарикового расходомера типа "Сатурн" установленного по месту и дисплея.

8) В агрегате 3 производится контроль температуры позиция по чертежу 18. Универсальным аналоговым регулятором ТС56 имеющий ЖК дисплей для визуального контроля с TSCM - датчиком

Также в агрегате 3 контролируется уровень жидкости позиция по чертежу 216 емкостным датчиком прибора РУС-0 расположенным по месту, сигнализационная световая арматура которого HL3 (верхний уровень) и HL4 (нижний уровень) расположена по месту. В агрегате 3 происходит интенсивное смешивание, по средствам использования электродвигателя М2 позиция по чертежу. 17, управление которым осуществляется с помощью стандартной схемы: магнитный пускатель- кнопочный пост по месту (местное управление)- сигнальная лампа на щите HL6.

9) В трубопроводе на выходе из агрегата 3 контролируется расход жидкости позиция по чертежу 20. Это осуществляется с помощью (первичного прибора) шарикового расходомера типа "Сатурн", установленного по месту и дисплея. Также производится контроль температуры жидкости позиция по чертежу 19. Универсальным аналоговым регулятором ТС56 имеющий ЖК дисплей для визуального контроля с TSCM датчиком.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ.

- Для управления всем технологическим процессом выбираем контроллер фирмы SIMENS с дисплеем той же фирмы для визуального общения с технологическим процессом. Сразу же в программу закладываем возможность выбора режима работы технологических цепей (автоматический или ручной).

- Для контроля температуры позиций (3-1,7-1) выбираем аналого-цифровые модули фирмы Analog Devices тип 6ВР04-2. Данные по приведённым выше температурным позициям выводятся на цифровом мониторе в виде столбцовых пиктограмм, на данный момент времени. Все аналого-цифровые модули связаны с контроллером через последовательный порт типа RS-232C.

- Для контроля температуры позиций (1-1,12-1,16-1,17-1) 1 Универсальным аналоговым регулятором ТС56 имеющий ЖК дисплей для визуального контроля с TSCM - датчиком

- Для контроля и регулирования температуры позиции (10-1,13-1) выбираем Универсальный аналоговый регулятор с TSCM -датчиком Регуляторы способны формировать аналоговый выходной сигнал, который может быть далее использован контроллерами. Аналого-цифровой модуль связан с контроллером через последовательный порт типа RS-232C.

- Для контроля и сигнализации верхнего и нижнего уровня позиций (2-1,15-1) выбираем уровнемер типа РУС-0. Для выше указанных позиций выбираем диапазон измерения 1-Зм. Точность срабатывания ± 10мм, Устанавливается в комплекте с арматурой сигнальной АС-220/10. Арматура жёлтого цвета "превышение верхнего уровня", зелёная "понижение нижнего уровня".

- Для контроля расхода жидкости позиции (5-1,9-1,14-1) выбираем шариковые расходомеры типа "Сатурн", первичный преобразователь выполнен с диаметром условного прохода 110мм, для измерения расхода жидкости 140м3/ч, класс 1,5. Шариковые преобразователи расхода рассчитаны на предельно допустимое рабочее давление до 64кгс/см2 (6,4 МПа). Приёмный преобразователь расходомера "Сатурн" имеет унифицированный выходной сигнал 0-5мА, выходной сигнал постоянного напряжения 0-100мВ. Данные с шариковых расходомеров поступают на периферийное устройство контроллера, где они обрабатываются и выводятся на цифровом дисплеи в качестве, суммарной цифровой информации выходной сигнал постоянного напряжения 0-100мВ. Данные с шарикового расходомера поступают на периферийное устройство контроллера, где они обрабатываются и выводятся на цифровом дисплеи в качестве, временного графика за сутки (24 часа). Так же

в программу контроллера заложена функция, о выводе показаний по данной позиции расхода на принтер, через параллельный порт LPT1.

- Для контроля давления позиций (6-1,11-1) выбираем универсальный аналоговый регулятор с промышленным датчиком давления RS. Регуляторы способны формировать аналоговый выходной сигнал, который может быть далее использован контроллерами

- Для управления электродвигателями Ml и М2 выбираем магнитные пускатели типаПМЕ222-2 по месту, кнопочные посты типа ПКЕ122-2 по месту в комплекте с сигнальной арматурой типа АС-220/10.

- Кнопочные посты типа ПКЕ-122-1 и сигнальную арматуру АС-220/10.

СВОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ.

Таблица 1

| Позиция по схеме | Контроля руемые параметры | Место установки | Наименование и характеристика приборов | Тип приборов | Кол- личес- тво | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-1 12-1 16-1 17-1 | Температура | По месту | Универсальный аналоговый регулятор с TSCM -датчиком | ТС56 | 4 |  |
| 10-1 13-1 | Температура | По месту | Универсальный аналоговый регулятор с TSCM -датчиком Регуляторы способны формировать аналоговый выходной сигнал, который может быть далее использован контроллерами. | ТС56 | 2 |  |
| 2-1, 15-1 | Уровень. | По месту | Емкостной датчик. | ДЕ-2 | 2 | В комплекте С прибором РУС-0 Изготавливае-тся Ивано- Франковским ЗИП. |
| 2-2, 15-2 | Уровень. | По месту | Уровнемер для контроля верхнего уровня. Выполнен в защитном исполнении. Диапазон измерения 0-5 м точность срабатывания ± 10 мм. | РУС-0 | 2 | Изготавливае тся Ивано- Франковским ЗИП. |
| 3-1 7-1 | Температура | По месту | Термоэлектрический преобразователь. | XK-L | 2 | Изготавливается Рязанским ЗИП. |
| 3-3 7-3 | Температура | По месту | Аналого-цифровой преобразователь | 6ВР04 | 2 | Analog Devices. |
| 4-1, 8-1 | Давление | По месту | Манометр. Диапазон измерения | МТИ | 2 | Московское предприятие "Манометр". |
| 5-1,5-2 9-1,9-2 14-1,14-2 18-1,18-2 | Расход | По месту | Шариковый расходомер, сечение прохзода 110мм. Диапазон измерения 0-140м3/ч, класс 1. | "Сатурн" | 4 | Изготавливается НПО "Гидро-импульс" г. Псков. |
| 6-1,6-2 11-1,11-2 | Давление | По месту | Универсальный аналоговый регулятор с промышленным датчиком давления RS. Регуляторы способны формировать аналоговый выходной сигнал, который может быть далее использован контроллерами | ТС65 | 2 |  |
| 3 17 | Управление | По месту | Электродвигатель | Серии 4А | 2 | Изготавливает Харьковский завод электрических аппаратов. |
| 19-2 20-2 | Управление | По месту | Электромагнитный пускатель, выполненный в защитном исполнении | ПМЕ222-2 | 2 | Изготавливается Московским заводом Эл. Аппаратов |
| 19-1 20-1 | Управление | По месту | Кнопочный пост | ГОСЕ122-2 | 2 | Изготавливается Московским заводом Эл. Аппаратов |
| 21 | Верхний уровень | По месту, HL1, HL3 | Сигнальная арматура | АС-220/10 | 2 | Сигнальный колпачок жёлтого цвета |
| 22 | Нижний уровень | По месту, HL2, HL4 | Сигнальная арматура | АС-220/10 | 2 | Сигнальный колпачок зелёного цвета |
| 23 | Работа электродвигателя | По месту, HL5, HL6 | Сигнальная арматура | АС-220/10 | 2 | Сигнальный колпачок красного цвета |
| 24 | Общий контроль | На пульте | Дисплей | SEVENS | 1 |  |
| 25 | Общее управление | В пульте | Контроллер | SMENS | 1 |  |

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОК

Таблица 2

| Обозначение | Соединения | Данные провода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-L3 | Bвод/QF1 | ПВ1 1x10мм2 |  |
| L11-L31 | QF1/KM1/KK1 | ПВ1 1x6мм2 |  |
| L12-L32 | КК1/М1 | ПВ11x6мм2 |  |
| L1-L3 | Bвод/QF2 | ПВ1 1x10мм2 |  |
| L13-L33 | QF2/KM2/KK2 | ПВ1 1x6мм2 |  |
| L3 | SF2/Пpuбopы | ПВ11x1,5 мм2 |  |
| L1 | SF1 /Цепь управления | ПВ1 1x1,5 мм2 |  |
| N | XT3,HL1-HL6. KK1-KK2 | ПВ11x1,5 мм2 |  |
| 1 | SB1.1,SB1.2 KM1 | ПВ1 1x1,5 мм2 |  |
| 2 | SB2.1, SB2.2 KM2 | ПВ11x1,5 мм2 |  |
| 3 | HL1-HL6 | ПВ11x1.5мм2 |  |