3. Проектирование насосов системы водяного пожаротушения.

Проектирование насосов системы водяного пожаротушения рекомендуется выполнять с помощью графоаналитического метода. В аналитической части осуществляется расчет параметров рабочего колеса и спирального канала насосов, а в графической – построение треугольника скоростей с определением неизвестных величин и схем рабочего колеса, профилей лопаток и спирально-отливного канала насосов.

Исходными данными при проектировании насосов являются найденные в предыдущем разделе значения рабочих параметров одного из насосов Qa=79 м3/ч и Ha=93.5 м вод. ст.

3.1. Расчет параметров насосов.

Расчет насосов рационально выполнять в табличной форме (табл. 5).

Таблица 5

Расчет параметров насосов

| Наименование параметра, размерность | Обозначение, формула или источник | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Подача насоса, м3/с | Q=Qa | 0,022 |
| Напор насоса, м вод. ст. | H=Ha | 93,5 |
| Частота вращения вала насоса, мин-1 | n | 2885 |
| Коэффициент быстроходности, мин-1 | nS | 100 |
| Плотность воды, кг/м3 | ρ | 1000 |
| Общий КПД насоса | η | 0,7 |
| Мощность насоса, кВт | N=ρQH(102⋅η) | 28,74 |
| Диаметр вала насоса, мм | dB=(130÷160)3Nn | 34 |
| Диаметр втулки насоса, мм | dBT=(1.2÷1.5)dB | 50 |
| Осевая скорость воды на входе в насос, м/с | V0 | 3 |
| Диаметр входа насоса, м | D0=(0.87÷1.5)Q | 0,156 |
| Гидравлический КПД | ηГ | 0,86 |
| Переносная скорость воды на выходе лопастей, м/с | U2=4HηГ | 41,71 |
| Проекция абсолютной скорости на выходе, м/с | Vu2=0.5⋅U2 | 20,85 |
| Угол установки лопасти на выходе, град | β2 | 15 |
| Радиальная составляющая скорости на выходе, м/с | Vm2=(U2−Vu2)⋅tgβ2 | 5,59 |
| Относительная скорость воды на выходе, м/с | W2=Vm2/sinβ2 | 21,59 |
| Абсолютная скорость воды на выходе, м/с | V2=Vm22+Vu22 | 21,59 |
| Радиальная составляющая скорости на входе, м/с | Vm1=Vm2=V1 | 5,59 |
| Угол установки лопасти на входе, град | β1=β2−(0÷3) | 14 |
| Переносная скорость воды на входе лопастей, м/с | U1=Vm1tgβ1 | 22,41 |

Продолжение табл. 5

| Наименование параметра, размерность | Обозначение, формула или источник | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Относительная скорость воды на входе, м/с | W1=Vm1/sinβ1 | 23,10 |
| Выходной диаметр рабочего колеса, м | D2=19.1⋅U2n | 0,276 |
| Диаметр средних точек на входе лопастей, м | D1=19.1⋅U1n | 0,140 |
| Объемный КПД насоса | η0 | 0,96 |
| Ширина меридианного канала на входе, м | b1=0.32⋅QD1η0V0 | 0,027 |
| Ширина меридианного канала на выходе, м | b2=D1b1Vm1D2Vm2 | 0,015 |
| Число лопастей колеса | Z=6.5⋅D1+D2D2−D1sinβ1+β22 | 6 |
| Значение центрального угла, град | θ=360∘Z | 60 |
| Диаметр спирального канала в сечении, м 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2ρ0 2ρ1=1.13⋅Q(8Vm2) 2ρ2=1.13⋅2Q(8Vm2) 2ρ3=1.13⋅3Q(8Vm2) 2ρ4=1.13⋅4Q(8Vm2) 2ρ5=1.13⋅5Q(8Vm2) 2ρ6=1.13⋅6Q(8Vm2) 2ρ7=1.13⋅7Q(8Vm2) 2ρ8=1.13⋅QVm2 | 0 0,025 0,035 0,043 0,050 0,056 0,061 0,066 0,071 |

Результаты расчета параметров насоса уточняются графически при построении треугольника скоростей и схем рабочего колеса, профилей лопаток и спирального канала насоса.