2. РАСЧЕТ МАКИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК.

2.1 Расчет электрических нагрузок цеха МСЦ.

Расчет электрических нагрузок проводится методом упорядоченных диаграмм. Все приемники разбиты на группы, имеющие одинаковые коэффициенты мощности соs  (tg ). Для всей группы с переменным графиком нагрузки определяется эффективное чило электроприемников:

(Рнi )2

Nэф =   ;					(2.1)

Pнi2

где Pнi  - номинальная мощность i – потребителя.

Nэф=47.75

В соответствии с Nэф Кисв выбирается коэффициент максимума Км (таб. 2.6 [1]).  Коэффициенты использования Ки и коэффициенты мощьности соs выбираются по таблице 2.2[1].

Коэффициент использования средневзвешенный:

Рсмi

Кисв ;					(2.2)

Рнi

Где Рсмi- средняя нагруэка эа максимально загруженную смену.

Кисв = 0.15;

Рсмi = Рнi*Киi;

Qсмi = Рсмi*tg I

Расчетная нагрузка

Ррi=Рсмi*Км;

Qрi =Qсмi;

Расчетная нагрузка освещения определяется по удельной плотности нагрузки:

Рр осв =Руд* F;						(2.3)

где Руд = 19вт/м2 удельная плотность нагрузки.

F= 60*24=1440 м2    площадь цеха.

Росв = 19*60*24=27.36 квт.

__________

Spi= Ррi2+Qpi2

Расчетные нагрузки всех потребителей складываются.

Результаты расчета электрических нагрузок цеха сведены в таб.2.1.

Spi

Iрi= 	;

3*Uн

In=Ip+Iпуск наиб  (много электроприемников).

In=Ip-Iн наиб +Iпуск наиб (мало приемников).

где In – пиковый ток.

Iпуск наиб   - пусковой ток наибольшего по мощности двигателя;

Iн наиб         - номинальный ток наибольшего по мощности двигателя;

Ip                   - расчетный ток двигателя;

Iпуск наиб = 5*Iн наиб

2.2. Расчет электрических нагрузок фабрики.

В практике проектирования систем электроснабжения сетей до 1000 В и выше применяют  различные методы определения электрических нагрузок.

Расчет электрических нагрузок фабрики произведем по установленной мощности и коэффициенту спроса, так как определение расчетной силовой нагрузки, по этому методу является приближенным и поэтому его применение рекомендуется для предварительных расчетов и определение электрических  нагрузок.

Расчетную  нагрузку однофазных по режиму работы приемников определяют по формуле:

Рр = Кс,а *Рном;						(2.5)

Qp = Рр*tg;						(2.6)

_________

Sp =  Pp2 + Qp2

где Кс,а  - коэффициент спроса по активной мощности, принят по таблице 22[2];

Рном – номинальная (установленная) ощность электроприемника, кВт;

tg - соответствует соs данной группы приемников, взят из табл. 22[2];

Sp – полная мощность, кВа.

Пример расчета нагрузок для насосной станции 1 подьема:

Рр = 194 * 0.9 = 174.6 кВт;

Qр =  174.6 * 0.75 = 130.95 кВар;

_______________

Sр =  130.952+174.602  = 218.25 кВа.

Расчетные нагрузки для остальных приемников электрической энергии расчитываются аналогичным образом, поэтому сводим их в таблицу 2.3

После расчета нагрузок приемников электрической энергии расчитываются потери в цеховых трансформаторных подстанциях (ТП). Потери активной и реактивной энергии в цеховых ТП принимаются 2% и 10% (соответственно) от полной нагрузки всех цехов напряжением до 1000В.

Потери в цеховых ТП составляют:

Р = 0.02*2667 = 53.34 кВт;

Q = 0.1 *2667 = 266.7 кВар;

После  расчета электрических нагрузок электроприемников напряжением до 1000В и расчета электриеских нагрузок электроприемников напряжением выше 1000В их суммируют с учетом коэффициента  разновременности максимумов нагрузки отдельных групп. Значение коэффициента разновременности максимумов нагрузки можно приближенно принимать равным 0.9 [6].

Полная суммарная  нагрузка по фабрике с учетом коэффициента разновременности максимума:

_______________________

Sр = (Рр +Рр)2+(Qр+Qр)2*Кр.м.

Где    Рр   - расчетная активная мощность приемника электрической энергии напряжением до 1000В, кВт;

Qр  - расчетная реактивная мощность приемника электрической энергии напряжением до 1000В, кВт;

Рр - расчетная активная мощность приемника электрической энергии напряжением выше  1000В, кВт;

Qр- расчетная реактивная мощность приемника электрической энергии напряжением выше 1000В, кВт;

Кр.м = 0.9 коэффициент разновременности максимумов нагрузки из [6].

________________

Sр = (4415.2)2+(2815.4)2*0.9 = 4712.8 кВА.

После расчета электрических нагрузок фабрики составляется свободная таблица (2.3) электриеских нагрузок отдельных приемников электрической энергии.