ВЫБОР    ЗАЩИТНОЙ    АППАРАТУРЫ

ТАБЛИЦА   6.1

| N п/п | Снабжаемый потребитель | I 0 А | I уэм А | I т А | Тип АВ | I ном А | Предел дин. уст. кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарно-винторезный станок 1М 64 | 35,3 | 220,6 | 45,9 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 2 | Токарно-винторезный станок 1К 62 | 14,8 | 92,5 | 19,2 | АЕ2036 | 25 | 10 |
| 3 | Токарно-винторезный станок 1М 65 | 48,1 | 300,6 | 62,5 | АЕ2046 | 25 | 10 |
| 4 | Токарно-револьверный станок 1Г 340П | 49,7 | 310,6 | 64,6 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 5 | Долбежный станок 7403 | 44,3 | 276,9 | 57,6 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 6 | Поперечно-строгальный станок 7110 | 35,3 | 220,6 | 45,9 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 7 | Универсально-фрезерный станок 6Р 82Ш | 62,6 | 391,3 | 81,4 | АЕ2046 | 100 | 20 |
| 8 | Горизонтально-фрезерный станок 6Г 82 | 39,0 | 243,6 | 50,7 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 9 | Вертикально-фрезерный станок 6Т 12 | 37,5 | 234,4 | 48,8 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 10 | Зубофрезерный станок 5К 328 | 50,4 | 315,0 | 65,5 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 11 | Универсальный зубофрезерный 5Р 20 | 15,5 | 96,9 | 20,2 | АЕ2036 | 25 | 10 |
| 12 | Круглошлифовальный станок 3М 174 | 57,7 | 360,6 | 75,1 | АЕ2056 | 100 | 20 |
| 13 | Плоскошлифовальный станок 3Д 725 | 36,7 | 229,4 | 47,7 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 14 | Внутришлифовальный станок 3К 322 | 29,4 | 183,8 | 38,2 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 15 | Вертикально-сверлильный станок 2Р 40 | 66,4 | 415,0 | 86,3 | АЕ2056 | 100 | 20 |
| 16 | Радиально-сверлильный станок 2М 550 | 78,0 | 487,5 | 101 | АЕ2056 | 100 | 20 |
| 17 | Настольно-сверлильный станок С10Р-15П | 75,1 | 469,4 | 97,6 | АЕ2056 | 100 | 20 |
| 18 | Координатно-расточный станок 2А 265 | 36,6 | 228,8 | 47,6 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 19 | Универсально-заточный станок 3В6 42 | 40,8 | 225,0 | 53,0 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 20 | Кран-балка электрическая МК 20 | 72,2 | 451,3 | 93,9 | АЕ2056 | 100 | 20 |
| 21 | Вентилятор АИ | 30,7 | 191,9 | 39,9 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 22 | Освещение | 39,5 | 47,4 | 51,4 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 23 | Провод к ПР1 | 107 | 628,5 | 139 | А3710Б | 160 | 75 |
| 24 | Провод к ПР2 | 99,3 | 600,0 | 129 | А3710Б | 160 | 75 |
| 25 | Провод к ПР3 | 95,7 | 576,8 | 124 | А3710Б | 160 | 75 |
| 26 | Провод к ПР4 | 59,2 | 308,4 | 77,0 | АЕ2056 | 100 | 20 |
| 27 | Провод к ПР5 | 48,6 | 298,0 | 63,2 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 28 | Провод к ПР6 | 39,7 | 271,4 | 51,6 | АЕ2046 | 63 | 10 |
| 29 | Провод к ПР7 | 82,0 | 307,2 | 106 | А3710Б | 160 | 75 |
| 30 | Провод к ПР8 | 47,9 | 305,9 | 62,3 | АЕ2046 | 63 | 9 |
| 31 | Провод к ПР9 | 59,2 | 273,0 | 77,0 | АЕ2056 | 100 | 20 |