СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ ФАБРИКИ.

### ТАБЛИЦА 5.1

| ## Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
| --- | --- | --- |
| Uc.ном Uном | 6кВ | 10 kb |
| I расч Iном | 135,3 А | 630 А |
| Iк  Inp.c | 5,8 | 20 кА |
| Iуд  inp.c | 15,9 | 51 кА |
| Int Iотк.ном | 5,8 | 20 кА |
| 2Int+int 2*Iотк.ном*(1+ ном) | 5,4 | 33,4 кА |
| кI2пр.т*tт | 1,5 кА2 * с | 1200 кА^с |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ ПНС. 							ТАБЛИЦА 5.2

| Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
| --- | --- | --- |
| Uc.номUном | 6кВ | 10 kb |
| I расч Iном | 70 А | 630 А |
| Iк  Inp.c | 3,49 | 20 кА |
| iуд iпp.c | 6,76 | 51 кА |
| Int  Iотк.ном | 3,49 | 20 кА |
| 2*int + iat 2*Iотк.ном*(1+ ном) | 5,33 | 33,4 кА |
| к  I2пр.т*tт | 1,46 кА2с | 1200 кА2с |

#### СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ НАСОСНОЙ

СТАНЦИИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ.

ТАБЛИЦА 5.3

| Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
| --- | --- | --- |
| Uc.ном  Uном | 6кВ | 10 kb |
| I расч  Iном | 52,2 А | 630 А |
| Iк  Iпp.c | 3,56 | 20 кА |
| iуд  iпp.c | 6,89 | 51 кА |
| Iпt  I отк.ном | 3.56 | 20 кА |
| 2*Iпт+iаt2*Iотк.ном*(1+но) | 5,44 | 33,4 кА |
| кI2np.т*tт | 1,52 кА2с | 1200 кА2с |

ПРОВЕРКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

К ТОКАМ КЗ.

ТАБЛИЦА 5.4

| ###### Кабельная линия | Минимальное сечение по термической стойкости, мм | Ранее выбранное 2 сечение, мм | Принятое сечение,мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### РУ 6000В Фабрикн-цех рудоподготовки | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
| РУ 6000В Фабрики-цех обогащения | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
| РУ 6000В Насосной оборотной воды-хвостовое хозяйство | 3х16 | 3х10 | 3х16 |
| РУ 6000В Фабрики-безшаровые мельиицы | 3х16 | 3х50 | 3х50 |
| РУ 6000 В ПНС-агрегат иал. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |
| РУ 6000В Насосной оборотной воды-агр. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |