## Л 1
Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции в жилом здании | [16 empty] | Расчёт сводных теплопотерь
№ помещения (на плане) | назначение помещения | t внутр. Расч. | Х-ка ограждающих конструкций |  |  |  |  | R 0 | n | t в-t н | Q осн | добавки |  |  | Q огр | Q огр общ
|  |  | наименование | ориентация | размер (м) |  | площадь F [м кв.] |  |  |  |  | на ориентацию | прочие | 1+п.12 |  |  | № ПОМЕЩЕНИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | Q огр общ | Q вент | Q быт | Q отопл | примеч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 101 | ЖК | 1403.1399 | 1597.8172 | 568.26 | 3569.2172
101 | ЖК (угл) | 22 | НС | СВ | 3.3 | 5.8 | 19.14 | 2.4 | 1 | 59 | 470.525 | 0.1 | - | 1.1 | 517.5775 |  | 102 | От Уз | 592.9262 | - | - | 592.9262
|  |  |  | СЗ | 3.3 | 5.1 | 14.73 | 2.4 | 1 | 59 | 362.1125 | 0.1 | - | 1.1 | 398.3238 |  | 103 | Тамб | 168.0558 | - | - | 168.0558
|  |  | ТО | СЗ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 59 | 225.2727 | 0.1 | - | 1.1 | 247.8 |  | 104 | Кух | 974.3228 | 869.6952 | 331.8 | 2175.818
|  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 19.8 | 6.136 | 1 | 59 | 190.3846 | - | - | 1 | 190.3846 |  | 105 | СУ | 286.8864 | - | - | 286.8864
|  |  | ПЛ 2 | - | - | - | 7.26 | 8.732 | 1 | 59 | 49.0541 | - | - | 1 | 49.0541 |  | 106 | КЛ | 11.7842 | - | - | 11.7842
[7 empty] | 1+п.12 16: 1403.1399 | 107 | К | 334.4926 | - | - | 334.4926
[18 empty] | ЛК | 1059.5149 | - | - | 1059.5149
102 | О У | 16 | НС | СВ | 3.3 | 2.6 | 8.58 | 2.4 | 1 | 53 | 189.475 | 0.1 | - | 1.1 | 208.4225 |  | 201 | ЖК | 1334.9331 | 842.0131 | 299.46 | 2476.4062
|  |  | НС | ЮВ | 3.3 | 3.3 | 9.84 | 2.4 | 1 | 53 | 217.3 | 0.05 | - | 1.05 | 228.165 |  | 202 | ЖК | 1534.5453 | 1167.9536 | 415.38 | 3117.8789
|  |  | ТО | ЮВ | 1.5 | 0.7 | 1.05 | 0.55 | 1 | 53 | 101.1818 | 0.05 | - | 1.05 | 106.2409 |  | 203 | ЖК | 1242.7992 | 814.8514 | 289.8 | 2347.4506
|  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 5.8 | 6.136 | 1 | 53 | 50.0978 | - | - | 1 | 50.0978 |  | 204 | СУ | 360.5394 | - | - | 360.5394
[7 empty] | 1+п.12 16: 592.9262 | 205 | К | 534.4307 | - | - | 534.4307
[22 empty] | 17035.4012 | Вт
103 | Тамб | 5 | НС | ЮВ | 3.3 | 1.8 | 4.54 | 2.4 | 1 | 42 | 79.45 | 0.05 | - | 1 | 79.45 |  | С в= | 0.278 |  |  | Q=
|  |  | ДД | ЮВ | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.9 | 1 | 42 | 65.3333 | 0.05 | - | 1 | 65.3333 |  | Р в= | 1.2
|  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 3.4 | 6.136 | 1 | 42 | 23.2725 | - | - | 1 | 23.2725 |  |  | 0.3336
168.0558
104 | КУХ | 18 | НС | ЮВ | 3.3 | 5.1 | 14.73 | 2.4 | 1 | 55 | 337.5625 | 0.05 | - | 1.05 | 354.4406
|  |  | НС | ЮЗ | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 2.4 | 1 | 55 | 264.6875 | - | - | 1 | 264.6875
|  |  | ТО | ЮВ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 55 | 210 | 0.05 | - | 1.05 | 220.5
|  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 13.2 | 6.136 | 1 | 55 | 118.3181 | - | - | 1 | 118.3181
|  |  | ПЛ 2 | - | - | - | 2.6 | 8.732 | 1 | 55 | 16.3765 | - | - | 1 | 16.3765
974.3228
105 | СУ | 25 | НС | ЮЗ | 3.3 | 2.5 | 8.25 | 2.4 | 1 | 62 | 213.125 | - | - | 1 | 213.125
|  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 7.3 | 6.136 | 1 | 62 | 73.7614 | - | - | 1 | 73.7614
286.8864
106 | КЛ | 12 | ПЛ 2 | - | - | - | 2.1 | 8.732 | 1 | 49 | 11.7842 | - | - | 1 | 11.7842
11.7842
107 | К | 16 | НС | СЗ | 3.3 | 1.6 | 3.88 | 2.4 | 1 | 53 | 85.6833 | 0.1 | - | 1.1 | 94.2517
|  |  | ДД | СЗ | 2 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1 | 53 | 82.4444 | 0.1 | 2.21 | 2.31 | 190.4467
|  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 3.2 | 6.136 | 1 | 53 | 27.6402 | - | - | 1 | 27.6402
|  |  | ПЛ 2 | - | - | - | 3.65 | 8.732 | 1 | 53 | 22.1541 | - | - | 1 | 22.1541
334.4926
201 | ЖК | 22 | НС | СЗ | 5.1 | 3.2 | 14.22 | 2.4 | 1 | 59 | 349.575 | 0.1 | - | 1.1 | 384.5325
|  |  | НС | СВ | 3.7 | 3.2 | 11.84 | 2.4 | 1 | 59 | 291.0667 | 0.1 | - | 1.1 | 320.1733
|  |  | ТО | СЗ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 59 | 225.2727 | 0.1 | - | 1.1 | 247.8
|  |  | ПОТ |  | 4.6 | 3.1 | 14.26 | 2.2 | 1 | 59 | 382.4273 | - | - | 1 | 382.4273
1334.9331
202 | ЖК | 22 | НС | СВ | 3.2 | 4.7 | 15.04 | 2.4 | 1 | 59 | 369.7333 | 0.1 | - | 1.1 | 406.7067
|  |  | НС | ЮВ | 3.2 | 5.1 | 14.22 | 2.4 | 1 | 59 | 349.575 | 0.05 | - | 1 | 349.575
|  |  | ТО | ЮВ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 59 | 225.2727 | 0.05 | - | 1.1 | 247.8
|  |  | ПОТ |  | 4.6 | 4.3 | 19.78 | 2.2 | 1 | 59 | 530.4636 | - | - | 1 | 530.4636
1534.5453
203 | ЖК | 22 | НС | ЮВ | 3.2 | 5.1 | 14.22 | 2.4 | 1 | 59 | 349.575 | 0.005 | - | 1 | 349.575
|  |  | НС | ЮЗ | 3.2 | 3.5 | 11.2 | 2.4 | 1 | 59 | 275.3333 | - | - | 1 | 275.3333
|  |  | ТО | ЮВ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 59 | 225.2727 | 0.05 | - | 1.1 | 247.8
|  |  | ПОТ |  | 4.6 | 3 | 13.8 | 2.2 | 1 | 59 | 370.0909 | - | - | 1 | 370.0909
1242.7992
204 | СУ | 25 | НС | ЮЗ | 3.2 | 2.5 | 8 | 2.4 | 1 | 62 | 206.6667 | - | - | 1 | 206.6667
|  |  | ПОТ |  | 2.6 | 2.1 | 5.46 | 2.2 | 1 | 62 | 153.8727 | - | - | 1 | 153.8727
360.5394
205 | К | 16 | НС | СЗ | 3.2 | 1.6 | 4.07 | 2.4 | 1 | 53 | 89.8792 | 0.1 | - | 1.1 | 98.8671
|  |  | ТО | СЗ | 1.5 | 0.7 | 1.05 | 0.55 | 1 | 53 | 101.1818 | 0.1 | - | 1.1 | 111.3
|  |  | ПОТ |  |  |  | 13.46 | 2.2 | 1 | 53 | 324.2636 | - | - | 1 | 324.2636
534.4307
| Л К | 16 | НС | ЮЗ | 2.3 | 6.5 | 14.95 | 2.4 | 1 | 53 | 330.1458 | - | - | 1 | 330.1458
|  |  | НС | СЗ | 3.5 | 6.5 | 22.75 | 2.4 | 1 | 53 | 502.3958 | 0.1 | - | 1.1 | 552.6354
|  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 5.4 | 6.136 | 1 | 53 | 46.6428 | - | - | 1 | 46.6428
|  |  | ПОТ | - | - | - | 5.4 | 2.2 | 1 | 53 | 130.0909 | - | - | 1 | 130.0909
1059.5149

## СВОД ТЕПЛ.
№ помещения | Q от | t вн | t гор | t охл | d t ср | G вд | q пр | коэффеценты |  | Q труб | Q пр | F пр | коэффеценты |  | N расч | N у
[8 empty] | В 1 | В 2 |  |  |  | В 3 | В 4
101 | 3569.2 | 22 | 95 | 70 | 60.5 | 122.7525 | 656.3813 | 1.03 | 1.02 | 468.4 | 3147.64 | 5.0381 | 1 | 1.02 | 27.4805 | 28
102 | 592.9 | 12 | 95 | 70 | 70.5 | 20.3911 | 786.546 | 1.03 | 1.02 | 401.6 | 231.46 | 0.30916 | 1 | 1.02 | 1.6864 | 2
103 | 168.1 | 16 | 95 | 70 | 66.5 | 5.7813 | 719.9002 | 1.03 | 1.02 | - | 168.1 | 0.24532 | 1 | 1.02 | 1.3381
104 | 2175.8 | 18 | 95 | 70 | 64.5 | 74.8305 | 709.8267 | 1.03 | 1.02 | 478.3 | 1745.33 | 2.5832 | 1 | 1.02 | 14.0903 | 14
105 | 286.9 | 25 | 95 | 70 | 57.5 | 9.8671 | 599.0926 | 1.03 | 1.02 | 305 | 12.4 | 0.021745 | 1 | 1.02 | 0.11861 | 1
106 | 11.8 | 12 | 95 | 70 | 70.5 | 0.40583 | 756.3332 | 1.03 | 1.02 |  | 11.8 | 0.016391 | 1 | 1.02 | 0.089406
107 | 334.5 | 16 | 95 | 70 | 66.5 | 11.5042 | 724.8708 | 1.03 | 1.02 | 305 | 60 | 0.086962 | 1 | 1.02 | 0.47434 | на лестн
201 | 2476.4 | 22 | 95 | 70 | 60.5 | 85.1688 | 653.9863 | 1.03 | 1.02 | 279.8 | 2224.58 | 3.5737 | 1 | 1.02 | 19.4928 | 20
202 | 3117.9 | 22 | 95 | 70 | 60.5 | 107.2313 | 655.4946 | 1.03 | 1.02 | 265.4 | 2879.04 | 4.6144 | 1 | 1.02 | 25.1695 | 26
203 | 2347.5 | 22 | 95 | 70 | 60.5 | 80.7356 | 653.6369 | 1.03 | 1.02 | 265.4 | 2108.64 | 3.3892 | 1 | 1.02 | 18.4868 | 19
204 | 360.5 | 25 | 95 | 70 | 57.5 | 12.3984 | 600.4623 | 1.03 | 1.02 | 113.1 | 258.71 | 0.45265 | 1 | 1.02 | 2.469
205 | 534.4 | 16 | 95 | 70 | 66.5 | 18.3792 | 728.2748 | 1.03 | 1.02 | 113.1 | 432.61 | 0.62408 | 1 | 1.02 | 3.4041 | 4
206 | 1059.5 | 16 | 95 | 70 | 66.5 | 36.4385 | 733.2763 | 1.03 | 1.02 | - | 1059.5 | 1.518 | 1 | 1.02 | 8.28 | 10