## Лист1
Расчёт окупаемости капитальных вложений в ГТЭС-2,5 с учётом инфляции
(потребление вырабатываемой энергии для собственных нужд в сравнении с кап. вложениями в ПАЭС-2500М) | [15 empty] | Пояснения к расчёту:
Таблица 1. Исходные характеристики ГТЭС-2,5 | [6 empty] | Таблица 2. Внешние исходные данные | [8 empty] | Срок амортизации = Ресурс до списания / Годовая наработка
Параметр | Ед. изм. | ПАЭС-2500М | ГТЭС-2,5 | Разница | Источник |  | Параметр |  |  |  | Ед. изм. | Значение | Источник |  |  | Норма дисконта = Приемлимая для инвестора норма дохода на капитал
|  | база | проект |  |  |  | Цена сэкономленного топливного газа |  |  |  | т. р./т. н. к. м | 0.57 | Газпром |  |  | Выработка электроэнергии = Номинальная эл. мощность х Коэфф. загрузки мощности х Годовая наработка
Цена серийного комплекта электростанции (с НДС) | тыс. руб. | 20467.2 | 21600 | -1132.8 |  |  | Цена тепловой энергии |  |  |  | т. руб./Гкал. | 0.165 | Газпром |  |  | Выраб. тепл. энергии = Ном. тепл. мощность х Коэфф. загрузки мощности х Коэфф. использования УТО х Год. наработка
Цена двигателя (с НДС) | тыс. руб. | 6000 | 10985 | -4985 |  |  | Цена на масло ТП-22С |  |  |  | т. руб./кг | 0.00234 | Газкомплект. |  |  | Приход от продаж = Выработка эл. эн. х Цену эл. эн. + Выработка тепл. эн. х Цену тепл. эн.
Затраты на РТО | руб./год | 768 | 1461.005 | -693.005 | формула |  | Цена на масло МС8П |  |  |  | т. руб./кг | 0.03146 | Газкомплект. |  |  | Потребление топлива = Расход топлива х Годовая наработка
Номинальная электрическая мощность | кВт | 2500 | 2500 | 0 | ТУ |  | Цена на масло ТП-22С |  |  |  | $/т | 90 | Газкомплект. |  |  | Затраты на топливо = Потребление топлива х Цену топлива
Номинальная тепловая мощность, | Гкал | 0 | 3.87 | -3.87 | ТУ |  | Цена на масло МС8П |  |  |  | $/т | 1210 | Газкомплект. |  |  | Безвозвратные потери масла (годовые) = Безвозвратные потери масла (кг/час.) х Годовая наработка
КПД электрический в стационарных условиях | % | 21 | 27.5 | -6.5 | ТУ |  | Ставка налога на прибыль |  |  |  | % | 30 | ФЗ |  |  | Затраты на масло = Безвозвратные потери масла (годовые) х Цену масла
Годовая наработка электростанции | час. | 7000 | 7000 | 0 | ТУ |  | Коэффициент загрузки мощности |  |  |  |  | 0.9 | Экспертно |  |  | Затраты на опл. труда с уч. налогов = Кол-во раб. мест х Кол-во раб. смен х Среднемасячная з/п х 1,385 (налоги)
Ресурс до списания электростанции | час. | 100000 | 100000 | 0 | ТУ |  | Коэффициент использования УТО |  |  |  |  | 1 | Экспертно |  |  | Валовый доход = Приход от продаж - Итого текущих затрат
Ресурс до капитального ремонта двигателя | час. | 25000 | 20000 | 5000 | ТУ |  | Годовая инфляция |  |  |  | % | 3 | НИИгазэкон. |  |  | Амортизация линейная = Итого инвестиций в оборудование / Срок амортизации
Общетехнический ресурс двигателя | час. | 50000 | 60000 | -10000 | ТУ |  | Норма дисконта (Е) |  |  |  |  | 0.1 | НИИгазэкон. | 555305.5122 |  | Валовая прибыль = Валовый доход - Амортизация линейная
Срок службы электростанции | лет | 14.2857 | 14.2857 | 0 | ТУ |  | Годовой коэффициент дисконтирования, |  |  |  |  | 1.1 | Формула | 82530.9864 |  | Чистая прибыль = Валовая прибыль - Налог на прибыль
Годовая норма амортизазации электростанции | % | 10.9 | 10.9 | 0 | Газпром |  | Базовый год |  |  |  |  | 1999 | Газпром |  |  | Положительный денежный поток = Чистая прибыль + Амортизация линейная
Срок амортизации электростанции | лет | 9.1743 | 9.1743 | 0 | формула |  | Курс доллара |  |  |  | руб./$ | 26 | ММВБ |  | 472774.5258 | Чистый денежный поток (ЧДП) = Полжительный денежный поток -Итого инвестиций (с уч. инфл.)
Расход топлива, | т. н. к. м/ч | 1.246 | 0.956 | 0.29 | ТУ | [10 empty] | Дисконтирование - приведение разновременных затрат, результатов и эффектов к базовому году
Безвозвратные потери масла | кг/час | 0.5 | 0.6 | -0.1 | ТУ | [10 empty] | Дисконтированный ЧДП = ЧДП / Коэффициент дисконтирования
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - это дисконтированный ЧДП нарастающим итогом
Индекс доходности = Суммарный дисконтированный ЧДП / Итого инвестиций (с уч. инфл)
Значения данных по росту цен и инфляции использованы как ежегодный цепной индекс,
т. е. ежегодное увеличение цены или суммы на соотватствующее значение процентов по отношению к предыдущему году.
Расчёт эффективности капитальных вложений ОАО “Газпром“ в электростанцию ГТЭС-2,5 производства ОАО “Рыбинские моторы" | [12 empty] | Таблица 3.
Наименование показателей | Годы эксплуатации | [10 empty] | тыс. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Объёмы поставок оборудования (база), ед. |  | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
Объёмы поставок оборудования (проект), ед. |  | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
Кол-во оборудования в эксплуатации (база), ед. |  | 4 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Кол-во оборудования в эксплуатации (проект), ед. |  | 4 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
I Инвестиции (1.1 + 1.2) | 54531.2 | 5664 | 7929.6 | 7929.6 | 7929.6 | 7929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Инвестиции на НИОКР | 50000
1.2 Изменение капитальных вложений (б - а) | 4531.2 | 5664 | 7929.6 | 7929.6 | 7929.6 | 7929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) Стоимость поставляемых ГТЭС (база) | 81868.8 | 102336 | 143270.4 | 143270.4 | 143270.4 | 143270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) Стоимость поставляемых ГТЭС (проект) | 86400 | 108000 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II Изменение амортизационных отчислений, 10,9% |  | 493.9008 | 1111.2768 | 1975.6032 | 2839.9296 | 3704.256 | 4568.5824 | 4568.5824 | 4568.5824 | 4568.5824 | 4074.6816 | 2963.4048 | 987.8016
III Экономия от эксплуатации
(3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) х (1 - 0,2) |  | 15179.6601 | 35313.9663 | 64901.1552 | 96438.8634 | 130012.4875 | 165712.3109 | 171236.1717 | 176925.1195 | 182784.1004 | 188818.2091 | 195032.693 | 201432.9569
3.1 Экономия издержек по газу (а х б) | 0 | 4767.252 | 11048.1065 | 20230.3106 | 29953.5036 | 40241.8809 | 51120.6028 | 52654.2208 | 54233.8475 | 55860.8629 | 57536.6888 | 59262.7894 | 61040.6731
а) Кол-во сэкономленного топливного газа, тыс. н. куб. м |  | 8120 | 18270 | 32480 | 46690 | 60900 | 75110 | 75110 | 75110 | 75110 | 75110 | 75110 | 75110
б) Цена сэкономл. т. газа, т. руб./ тыс. н. к. м | 0.57 | 0.5871 | 0.60471 | 0.62285 | 0.64154 | 0.66079 | 0.68061 | 0.70103 | 0.72206 | 0.74372 | 0.76603 | 0.78901 | 0.81268
3.2 Экономия издержек по маслу |  | 405.1393 | 920.679 | 1649.9221 | 2395.4807 | 3155.7855 | 3931.0568 | 3970.3673 | 4010.071 | 4050.1717 | 4090.6734 | 4131.5802 | 4172.896
Цена турбинного масла МС8П, т. руб./кг | 0.03146 | 0.031775 | 0.032092 | 0.032413 | 0.032737 | 0.033065 | 0.033395 | 0.033729 | 0.034067 | 0.034407 | 0.034751 | 0.035099 | 0.03545
Цена турбинного масла ТП22С, т. руб./кг | 0.00234 | 0.0023634 | 0.002387 | 0.0024586 | 0.0024832 | 0.0025081 | 0.0025331 | 0.0025585 | 0.0025841 | 0.0026099 | 0.002636 | 0.0026624 | 0.002689
3.3 Экономия тепловой энергии, (а х б) |  | 16574.2038 | 38410.7173 | 70334.2912 | 104138.71 | 139908.093 | 177729.9141 | 183061.8115 | 188553.6659 | 194210.2758 | 200036.5841 | 206037.6816 | 212218.8121
а) Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 97524 | 219429 | 390096 | 560763 | 731430 | 902097 | 902097 | 902097 | 902097 | 902097 | 902097 | 902097
б) Цена тепловой энергии, т. руб./Гкал. | 0.165 | 0.16995 | 0.17505 | 0.1803 | 0.18571 | 0.19128 | 0.19702 | 0.20293 | 0.20902 | 0.21529 | 0.22175 | 0.2284 | 0.23525
3.4 Экономия затрат на РТО |  | -2772.02 | -6237.045 | -11088.08 | -15939.115 | -20790.15 | -25641.185 | -25641.185 | -25641.185 | -25641.185 | -25641.185 | -25641.185 | -25641.185
IV Чистая прибыль (4.1 - 4.2) |  | 10280.0315 | 23941.8826 | 44047.8864 | 65519.2537 | 88415.762 | 112800.6099 | 116667.3125 | 120649.5759 | 124750.8626 | 129320.4692 | 134448.5017 | 140311.6087
4.1 Балансовая прибыль (III - II) |  | 14685.7593 | 34202.6895 | 62925.552 | 93598.9338 | 126308.2315 | 161143.7285 | 166667.5893 | 172356.5371 | 178215.518 | 184743.5275 | 192069.2882 | 200445.1553
4.2 Налог на прибыль (30%) (0,3 х 4.1) |  | 4405.7278 | 10260.8068 | 18877.6656 | 28079.6802 | 37892.4694 | 48343.1185 | 50000.2768 | 51706.9611 | 53464.6554 | 55423.0582 | 57620.7865 | 60133.5466
V Чистый денежный поток (ЧДП) (IV + II - I) | -54531.2 | 5109.9323 | 17123.5594 | 38093.8896 | 60429.5833 | 84190.418 | 117369.1923 | 121235.8949 | 125218.1583 | 129319.445 | 133395.1508 | 137411.9065 | 141299.4103
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863
Дисконтированный ЧДП, руб. | -54531.2 | 4645.393 | 14151.702 | 28620.5031 | 41274.2185 | 52275.6258 | 66251.8493 | 62213.1837 | 58415.195 | 54844.0686 | 51429.6052 | 48162.035 | 45022.3467 | 472774.5258
Чистый дисконтиров. доход (ЧДД), руб. | -54531.2 | -49885.807 | -35734.105 | -7113.6019 | 34160.6165 | 86436.2423 | 152688.0916 | 214901.2753 | 273316.4703 | 328160.5389 | 379590.1442 | 427752.1791 | 472774.5258
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Индекс доходности | 6.7284 |  |  |  |  | Внутренняя норма прибыли |  |  | 60.4%
Приведённые эффекты (IV+II) |  | 9794.4839 | 20705.0904 | 34578.1289 | 46690.242 | 57199.2835 | 66251.8493 | 62213.1837 | 58415.195 | 54844.0686 | 51429.6052 | 48162.035 | 45022.3467 | 555305.5122
Приведённые кап. вложения (I) | 54531.2 | 5149.0909 | 6553.3884 | 5957.6258 | 5416.0235 | 4923.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82530.9864