4Охрана труда и техника безопасности

# 4.1 Анализ условий труда при прокладке кабеля

4.1.1 Общие положения

# В процессе прокладки оптоволоконного кабеля используется кабелеукладчик на базе трактора любой модификации. Трактор оснащается дополнительными металлическим конструкциями необходимых для крепления катушки с оптическим кабелем. Масса катушки с кабелем максимальной длинны, которую можно намотать на катушку, составляет около 4000 кг, что отражается на устойчивости кабелеукладчика [46].

Одной из достаточно частых причин несчастных случаев при эксплуатации грузоподъемных, колесных гусеничных строительных машин является потеря ими устойчивости – опрокидывание. Опрокидывание машин обычно происходит вследствие ряда неблагоприятных эксплуатационных факторов: увеличение поднимаемого груза до недопустимого веса, подъем примерзших к земле конструкций, значительные динамические нагрузки при неправильной эксплуатации, большая ветровая нагрузка, сверхнормативный наклон местности, просадка грунта и др.[46].

В качестве основного показателя устойчивости машин принят коэффициент запаса устойчивости, представляющий собой отношения момента удерживающих сил относительно ребра опрокидывания к моменту опрокидывающих сил [46]:

Муд / Мопр  Ку,  								                  (4.1)

где  Муд - момент удерживающих сил относительно ребра опрокидывания, Мопр - моменту опрокидывающих сил.

Этот показатель позволяет оценить устойчивость машины при проектировании, исследовать влияние на устойчивость различных эксплуатационных факторов и обосновать требования техники безопасности.

При обеспечении устойчивости различные виды строительных машин имеют особенности, поэтому требования к коэффициенту запаса устойчивости и порядок нахождения его могут существенно отличаться [47].

4.1.2 Расчет устойчивости колесных и гусеничных строительных машин

В соответствии с нормативами документом РД 50-233—81 для колесных и гусеничных машин определяют горизонтальную статическую устойчивость с номинальным грузом, устойчивость на наклонной площадке и динамическую устойчивость [46].

В качестве количественных показателей устойчивости приняты: момент устойчивости, угол устойчивости, максимальная статическая нагрузка на рабочее оборудование, момент и угол запаса устойчивости, а также угол крана (рисунок 1) [П.Ж.].

Используемые машины в качестве кабелеукладчиков являются трактора с следующими техническими характеристиками (таблица 4.1).

Таблица 4.1- Технические  характеристики кабелеукладчика

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| масса mт, кг | 9000 |
| длина активного участка гусеницы l, м | 3,1 |
| ширина гусениц bгус, м | 0,35 |
| ширина b, м | 2 |
| высота hт, м | 2,7 |
| центр массы на высоте h0, м | 1 |

При продольном уклоне. Момент устойчивости равен произведению силы тяжести кабелеукладчика, приложенной в центре массы, на плечо её относительно ребра опрокидывания [46]:

Муст = Qп * l0,									        (4.2)

где Qп общий вес машины, Н.

Qп = m * q,									                  (4.3)

где  q - ускорение свободного падения равно 10 м/с2 .

Qп = 14000 * 10 = 140000 Н;

Муст = 140000 * 1,25 = 175000 Н.

Статическую устойчивость наклонно установленной машины характеризуют углом устойчивости, моментом и углом запаса устойчивости. За угол устойчивости принимают предельный наклон опорной площадки, на которой может стоять машина не опрокидываясь [46]:

αуст = arctg (h0 / l0 ),								        (4.4)

где h0 - расстояние центра тяжести машины от опорной площадки, м.

αуст =  arctg (1,25/1) = 510.

Момент запаса устойчивости находят по формуле [46]:

Мзап = Муст cos α – Qп sin α ,						                  (4.5)

где α - угол наклона опорной площадки, на которой установлена машина, рассматривается предельный угол уклона α = αуст = 510, при уменьшении α, запас устойчивости устойчивости увеличивается [46]:

Мзап = 75000 * cos 510 - 140000 * sin 510 = 750 Н

Угол крана возникает вследствие деформации опорной площадки (грунта) и упругих опор машины. Его определяют по формуле:

α кр = Qп * cos α / (С1 * В) - Мзап * ( С1 + С2 ) / ( В2 * С1 * С2 ),                 (4.6)

где В величина, соответствующая базе ходовой части  машины при определении продольного  крена и колес ходовой части поперечного крена, м; С1 - жесткость опор машины или приведенная жесткость основания (грунта) и опор, находящихся со стороны ребра опрокидывания, Н/м; С2 - жесткость опор машины или приведенная жесткость основания (грунта) и опор, внешних по отношению к оси опрокидывания, Н/м. Обычно принимают условию С1 = С2 = С[46].

Условную жесткость грунта в контакте с гусеничным движителем находят по формуле:

Сгр = 2 * (bгус * lк * nк ) / к ,							        (4.7)

где bгус – ширина гусениц; lк – длина активного участка гусеницы под каждым опорным катком; nк – число опорных катков на сторону, тогда [46]:

Сгр =2 * (0,35 * 0,5 * 5) / 0,4 * 106 = 4,375 *106 Н/м

За длину активного участка гусеницы lк принимают следующее количество шагов гусеничной цепи  tзв (при tзв = 2  к = 0,1…0,51 * 10-6 м3/Н) (4.6):

α кр = 140000 * cos 51 / 4,375 * 106 * 3 – 2 * 750  / 4,375 * 106 * 9 =

= 0,006625

Этим 0,006625 углом можно пренебречь при расчетах угла запаса. Угол запаса устойчивости определяют разностью угла устойчивости, угла наклона опорной площадки и угла крена, рассмотрим случай для максимального угла наклона α = αуст = 510:

α зап = arctg (( Мзап * cos αуст )/( Qп * h0 * cos (αуст – α ), 	 	        (4.8)

α зап = arctg (( 750 * cos 51) / (140000 * 1 * cos ( 51 – 51) = 0,19170

0,19170 - данный угол очень мал его можно не учитывать.

При поперечном наклоне (таблица 4.2) необходимо учитывать[46]:

Таблица 4.2- При поперечном наклоне

| l0, м | 1 |
| --- | --- |
| h0, м | 1 |

При поперечном наклоне расчеты по определению  Муст  (4.2) принимает вид [46]:

Муст = 140000 * 1 = 140000 Н*м.

αуст  согласно (4.4), с учетом значении с таблицы 4.2:

αуст = arctg (1/1) =  450,

Мзап  определяем согласно (4.5.):

Мзап =140000 * cos 45 - 140000 * sin 45 = 0

Расчеты показывает что, запас устойчивости отсутствует, поэтому кабелеукладчик запрещается ставить под уклоном в 450 и больше. Расчеты производились для случая с поднятым ножом [46].

### 4.1.2 Освещение при ведения строительных работ

### Для уменьшения сроков укладки оптического кабеля в данном проекте работают три смены, что ведет к принятию мер для обеспечения благоприятных условий труда. Необходимо использовать освещение в темное время суток. Для этого необходимо чтоб осветительная установка передвигалась вместе с кабелеукладчиком, в таком случае осветительные прожекторы устанавливаются на самом тракторе. Необходимо рассчитать необходимую мощность каждого прожектора и количество прожекторов [47].

### В соответствии с ГОСТ 12.1.064 – 85 общее равномерное рабочее освещение строительных площадок и участков должно быть не менее 30 лк [46].

Принимаем систему общего освещения лампами накаливания. Необходимый количество ламп рассчитывается по формуле (4.9) [46]:

Еmin = (Fл * N * η * γ)/(Кз * S * z) =>

N  = (Еmin * Кз * S * z)/( * Fл * η * γ),                         	 (4.9)

где  - Еmin, лм/м2 - 30; освещаемая площадь S, м2 - 9; коэффициент неравномерности освещения z-0,9; коэффициент затенения, примем равным γ-0.8-0.9; число ламп в помещении N; коэффициент использования ŋ;

Условно рабочей поверхностью считается горизонтальная плоскость Нр = 2.7 м.

Для создания необходимой равномерности освещения, отношение расстояния между лампами L к высоте их подвеса над рабочей поверхностью Нр должно составлять 1,4 –1,8 при размещении светильников параллельным рядом [48]:

λ = L/Нр = 1.4,									      (4.10)

тогда расстояние между прожекторами:

L=λНр,                                                                                                       (4.11)

L =1.42.7 = 3,78 м

Для нахождения ŋ рассчитаем индекс помещения I по формуле (4.12):

I=AB/(Нр  (A+B)								      (4.12)

тогда:

I=33/(2.7 (3+3))=1.03

принимаем Кз = 1,5 и из справочных данных находим ŋ=60% [49].

По формуле (4.9) рассчитаем необходимое количество светильников для обеспечения минимальной освещенности Емин , при использовании ламп накаливания со световым  потоком каждой лампы Fл = 645 лм:

N = (301.590,9)/(6450.40.9) = 1,56

Для освещения хорошо подходят лампы накаливания на 60 Вт со световым потоком в 645 лм [49].

4.2 Анализ условий труда при эксплуатации линии связи

Аппаратура, система передачи данных, устанавливается в существующих помещениях, в ЛАЗ-х, либо в кроссовых залах. Для организаций благоприятных условий труда обслуживающего персонала необходимо, чтоб освещенность рабочего места соответствовало нормам. Для этого рассчитаем искусственную и естественную освещенность помещения [51].

4.2.1 Расчет освещения в помещении

Естественное освещение. По конструктивным особенностям естественное освещение подразделяется на боковое, осуществляемое через световые проемы в наружных стенах (окна); верхнее, осуществляемое через световые проемы в покрытии и фонари; и комбинированное – сочетание верхнего и естественного бокового освещения.

Естественное освещение характеризуется коэффициентом естественного освещения КЕО [51].

КЕО – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственно или после отражений), к значению наружной горизонтальной освещенности – создаваемой светом полностью открытого небосвода, измеряется в % [51].

При естественном боковом освещении нормируется минимальное значение, при верхнем и комбинированном освещении нормируется среднее значение КЕО.

Нормированное значение КЕО приводятся для III пояса светового климата, для остальных поясов светового климата нормированные значения КЕО определяют по формуле [51]:

eнIV = eнIII * m * с								                (4.13)

где eнIII  - значение КЕО для III пояса; m – коэффициент светового климата; c – коэффициент солнечного климата.

Рассчитаем площадь боковых световых проемов кроссового помещения, необходимой для создания нормируемой освещенности на рабочих местах [49].

Исходные данные:

Кроссовое помещение имеет размеры: длина L = 10 м, ширина В = 6 м, высота Н = 3,5 м.

Высота рабочей поверхности над уровнем пола 0,8 м., окна начинаются с высоты 1 м., высота окон 2 м.

Рядом с помещением находится на расстоянии 12 м здание высотой 15 м, с трех других сторон затеняющих зданий нет.

Расчет естественного освещения заключается в определении площади световых проемов.

При боковом освещении определяют площадь световых проемов (окон) S0, обеспечивающую нормированные значения КЕО, по формуле [49]:

( S0 / Sп ) * 100 = (eнIV * η0 / τ0 * r1 ) * kзд * kз. 				      (4.14)

Из формулы (4.14) определим площадь световых проемов:

S0 = (eнIV * η0 * Sп * kзд * kз ) / (τ0 * r1 * 100 ),				      (4.15)

где Sп – площадь пола помещения, м2; ен – нормированное значение КЕО (табличное значение); кз – коэффициент запаса (табличное значение); τ0-  общий коэффициент светопропускания (табличное значение) [47]:

τ0 = τ1 * τ2 * τ3 * τ4; 								      (4.16)

η0 - световая характеристика окон (табличное значение); r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (табличное значение) [47].

Площадь пола:

Sп = L * B,                                                                                                    (4.17)

Sп = 10 * 6 = 60 м2

Определим значение КЕО по формуле (4.13): для этого определяем m = 0,9; c = 0,75  (табличные значения); eн = 1,2 (для работ средней точности IV разряда, табличные значения) [47]:

eнIV = 1,2 * 0,9 * 0,75 = 0,81

Определим 0 (табличное значение), отношение длины к глубине (т.е. наиболее удаленной точки от окна) равна: 10 : 6 = 1,66 [47].

Отношение:

B / h1 ,                                                                                                                            (4.18)

B / h1 = 6 / 2,5 =2,4 ,

h1 = 2,5 м, т.к. окна начинаются с высоты 1 м. h1 – высота от уровня рабочей поверхности до верха окна. Отсюда 0=11.

В качестве светопропускающего материала используем стекло оконное листовое двойное, переплеты деревянные двойные раздельные Из таблицы принимаем значения [47]:

1 = 0,8;  2 = 0,6;  3 = 0,8; 4 = 1.

Определим общий коэффициент светопропускания по формуле [47,48]:

τ0 = τ1 * τ2 * τ3 * τ4,                                                                                                    (4.19)

τ=0,8×0,6×0,8×1=0,384 τ0 = 0,8 * 0,6 * 0,8 * 1 =0,384.

Средний коэффициент отражения в помещении ρср= 0,5, принимаем двустороннее боковое освещение [47].

Определяем значение r1 из таблицы [47]:

l / B,                                                                                                                                (4.20)

l / B = 6 / 10 = 0,6.

полученное значение принимаем r1=1,7 [47].

Рядом стоящее здание находится на расстоянии Р = 12 м., высота здания Нзд = 15 м.

Найдем соотношение между расстоянием до здания к его высоте:

Р / Нзд ,                                                                                                                          (4.21)

Р / Нзд = 0,6

По таблице  определяем Кзд = 1,5 Р / [47].

Коэффициент запаса принимаем из таблицы. Кз = 1,2 [47].

Подставляя все значения в формулу (4.15), получаем:

S0  = (60 * 0,81 * 11 * 1,5 * 1,2)/(100 * 0,384 * 1,7) = 14 м2

Так как высота оконных проемов равна 2 м., то следовательно, длина их составит:

14 / 2 = 7 м

Тогда из учёта того что длина зала = 10 м и длину одного окна = 2,33 м определяем количество окон:

7 / 2,33 = 3

Искусственного освещение. Так как помещение для установки аппаратуры было реконструировано, увеличение площади кросс зала, за счет подсобного помещения. Искусственное освещение в этом случае не удовлетворяет нормам, следовательно необходимо рассчитать количество устанавливаемых светильников [48].

Условия искусственного освещения на предприятиях оказывает большое влияние на зрительную работоспособность, физическое и моральное состояние людей, а следовательно, на производительность труда, качество продукции и производственный травматизм.

Для искусственного освещения помещений применяем люминесцентные лампы, у которых высокая световая отдача, продолжительный срок службы, малая яркость светящейся поверхности, близкий к естественному, спектральный состав. Наиболее приемлемы лампы ЛДЦ и ЛТБ мощностью 20 - 80 Вт [49].

Необходимо произвести расчет общего освещения машинного зала, где работает обслуживающий персонал ЛАЗ, по методу коэффициента использования.

Рассчитать общее освещение линейно-аппаратного зала длиной А=10 м., шириной В=6 м  и высотой Н = 3,5 м с побеленным потолком, светлыми стенами. Коэффициенты отражения потолка, стен, пола соответственно равны ρпот=70%, ρст=50%, ρп=30%. Разряд зрительной работы – IV. В соответствии со СНиП II - 4 - 79 нормируемая освещенность Е=200лк [49,50].

Использования светильников ,содержащих по две лампы, необходимо для избавления от стробоскопического эффекта которым, выраженной в яркой форме, обладают люминесцентные лампы. Для этого их включают в противофазе. Данная мера служит для уменьшения производственных травм.

Принимаем систему общего освещения люминесцентными лампами типа ЛДЦ. Необходимый количество ламп рассчитывается по формуле (4.9) [49].

Условно рабочей поверхностью считается горизонтальная плоскость, находящаясь на высоте hр= 0.8 м над полом.  При этом:

Нр = 3,5 - 0.8 = 2.7 м

Для создания необходимой равномерности освещения, отношение расстояния между лампами L к высоте их подвеса над рабочей поверхностью Нр должно составлять 1,4 –1,8 при размещении светильников параллельным рядом:

λ = L/Нр,	 								                (4.22)

λ =1.4, тогда расстояние между рядами светильников:

L=λНр,                                                                                                       (4.23)

L =1.42.7 = 3,78 м.

При ширине В=6 м имеем число рядов n=2.

Для нахождения ŋ рассчитаем индекс помещения I по формуле (4.24):

I=AB/(Нр  (A+B)),							                (4.24)

Тогда, согласно (4.24):

I=106/(2.7 (10+6))=1.38.

В помещениях телефонных станций сравнительно малы выделения, загрязняющие светильники, поэтому при расчётах можно принять для люминесцентных ламп Кз = 1,5 [49].

Из справочных данных находим ŋ=60% [49].

По формуле (4.9) рассчитаем необходимое количество светильников для обеспечения минимальной освещенности Емин , при использовании ЛЦД со световым потоком каждой лампы Fл = 2720 лм [49]:

N = (2001.5600,9)/(27200.60.9) = 11,02.

При использовании на предприятии связи светильника «Сигма» для двух ЛЦД в каждом светильнике, тогда количество светильников [48]:

Nсв = N / 2,                                                                                                   (4.25)

Nсв = 11,02 / 2 = 5,51

Полученное значение Nсв примем равным 6.

Светильников - газоразрядные лампы низкого давления типа ЛДЦ с мощностью 80 Ватт и номинальным световым потоком 2720 лм [48]. Размещаем в два ряда по 2 лампы с расстоянием между последними 0.81 м (учитывая, что длина лампы 1514.2мм).

Расположение светильников общего освещения определяется: Н – высотой помещения, Нр  – высотой подвеса над рабочей поверхностью, который определим по формуле (4.26); α – расстоянием между рядами светильников определим по формуле (4.27), l – расстоянием от крайних рядов до стены [48]:

Нр = H - Нc - hp,                                                                                            (4.26)

где Нc - расстояние от светильника до перекрытия, 0 м.

Нр = 3,5 – 0 - 0.8=2.7 м,

Определяем α [48]:

α=λh,                                                                                                          (4.27)

α  = 1.42.7 = 3.78 м

примем значение α = 3,5 м.

Определяем l [48]:

l=0.5(В – α),                                                                                              (4.28)

l =1.25 м.

Таким образом, была спроектирована система общего искусственного освещения для ЛАЗ, состоящая из газоразрядных ламп низкого давления типа ЛДЦ с мощностью 80 Ватт (рисунок 2) и номинальным световым потоком 2720 лм, расположенных в два ряда по 2 лампы в каждом [П.Ж.].

4.2.2 Обеспечение безопасности от поражения электрическим током

Содержание аппаратуры помещения ЛАЗ в исправности и в рамках норм по электробезопасности обеспечивается текущим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом. Для того, чтобы оборудование помещения ЛАЗ соответствовало нормам и условиям электробезопасности при выполнении работ по текущему обслуживанию и текущему ремонту, сменный персонал обязан выполнять следующие виды работ: чистка оборудования от пыли, проверка исправности цепей сигнализации перегорания предохранителей, проверка исправности контактов, замены предохранителей и т.д.

Периодичность капитального и текущего ремонтов и длительность простоев в этих ремонтах для отдельных видов электрооборудования устанавливается в соответствии с Правилами и действующими отраслевыми нормами [47].

Как, известно существует основное и резервное электроснабжение. В качестве резервных источников энергоснабжения могут быть либо аккумуляторные батареи, либо возможно наличие собственной электростанции с двигателем внутреннего сгорания, вырабатывающей переменный ток частотой 50 Гц.  Как правило, для питания аппаратуры предприятий связи от внешних источников используется трехфазный переменный ток напряжением 380/220 В.

Поражение человека электрическим током может быть вызвано при прикосновении к токоведущим частям, а так же при касании незаземленных нетоковедущих частей, оказавшихся под напряжением вследствии повреждения изоляции. Это весьма опасно для жизни человека, так как через 1-2 с с момента прикосновения может наступить фибрилляция сердца. В результате прекращается кровообращение, в организме возникает недостаток кислорода, что приводит к прекращению дыхания, т.е. наступает смерть.

Существует два типа защитного заземления: вынесенное и контурное. При вынесенном заземлении заземлители находятся на некотором удалении от заземляемого оборудования. В случае контурного заземления, заземлители располагаются по контуру вокруг заземленного оборудования на небольшом расстоянии друг от друга. Поля растекания заземлителей накладываются друг на друга, и любая точка поверхности грунта внутри контура имеет значительный потенциал [50].

Для заземляющих устройств, используемых для заземления сетей вторичного напряжения 380/220 В потенциал не должен превышать 125 В, а его сопротивление определяется следующим образом [50]:

Rз = 125/Iз,									                (4.29)

где 	Rз – сопротивление заземлителя, это сопротивление не более 4 Ом; Iз – ток замыкания на землю.

По этой норме в эффективно заземленных сетях электробезопасность считается  обеспеченной, если  ≤ 10 кВ и напряжение прикосновения и шага в любое время года не превышает допустимых значений ГОСТ 12.1.038 – 83 [34].

Так как оборудование использует напряжение 380/220 В, следовательно Rз ≤ 4 Ом [50].

Величина сопротивления растекания заземлителя определяется путем инструментальных замеров примем  Rе = 17 Ом.

Величина растекания искусственного заземлителя определяется:

Rи = (Rе * Rз) /( Rе – Rз).							      (4.30)

Приняв Rз = 4 Ом определим значение:

Rи = (17 * 4) /( 17 – 4) =  5,23 Ом.

Определим  удельное сопротивление грунта для вертикальных заземлителей [50]:

ρрасч = ρизмх * ψ,								                (4.31)

где 	ψ – коэффициент сезонности, определяемый из таблицы равен 1,1 ρизм – сопротивление грунта (смешаный грунт) равен 100 Ом*м [50].

Отсюда ρрасч:

ρрасч = 100 * 1,1= 110 Ом*м

Определим  удельное сопротивление грунта для горизонтальных заземлителей по таблице выбирается ψ = 2,1[50]:

ρрасч = 100 * 2,1= 210 Ом*м

В качестве заземлителей выбирается стержневой электрод длиной l = 1,8 м, диаметром d = 0,07 м  и глубиной заложения t =0,5 м верхние концы которых соединяются с помощью горизонтального электрода – стальной полосы сечением 4х60 мм.

Требуемое сопротивление искусственного заземлителя, установленного «Правилами устройства электроустановок» до 1000 В [50].

Определяем сопротивление одиночного вертикального  заземлителя:

расчетные сопротивления растеканию электродов для стержневого заземлителя круглого сечения (трубчатый) в земле:

- Rв = (ρ/2πl)(ln2l/d+(ln(4t+l)/(4t-l))/2),					      (4.32)

где ρ – удельное сопротивление грунта (для субпесчаного грунта ρ = 110 Ом [50].

Rв = (110/2х3,14*1,8)(ln2*1,8/0,07+(ln(4х0,5+1,8)/(4х0,5-1,8))/2) = 50 Ом

Расчетные сопротивления растеканию электродов для протяженного заземлителя в земле [50]:

- Rг = (ρ/2πL)(lnL2 /bt),							                (4.33)

где L – длина стальной ленты (которая укладывается на расстоянии 1,3м), L = 42,4 м [50].

Rг = (210 / 2 * 3,14 * 42,4)(ln 42,42 / 0,07 * 0,5) = 170 Ом.

При размещении электродов по периметру на расстоянии 1,3 м, количество вертикальных электродов составляет n = 17 шт. Коэффициенты использования электродов составляют – для вертикального ηв = 0,68, для горизонтального - ηг = 0,55 [50].

Сопротивление растекания группового заземлителя [50]:

- R = RвRг/(Rвηг+Rгηвn),							                (4.34)

- R = 50 * 170/(50 * 0,55+170 * 0,68 * 17) = 4,02 Ом.

- Проверяем условие Rи≥ R, так как 5,2>3,4 Ом, то необходимая электробезопасность выполняется.

Схема защитного заземления (периметровое) показана на рисунке 3 [П.Ж.].

6.2.3 Определение энергетических характеристик лазера

В системах передачи в качестве передающей среды используется оптоволокно, а сигналом передачи информации является свет, в этих СП источник излучения света – полупроводниковый лазер [42].

Для обеспечения безопасности операторов от повреждений необходимо рассчитать показатели лазера и сравнить их с нормами, а также в случае необходимости сформировать правила пользования.

### Гигиеническое нормирование лазерного излучения. В соответствии со СНиП 5804-91 регламентируют ПДУ для каждого режима работы лазера и его спектрального диапазона [42].

### Нормируемыми параметрами с точки зрения опасности лазерного излучения являются энергия W и мощность P излучения, прошедшего ограничивающую апертуру диаметрами dа (в спектральных диапазонах I и II) и (в диапазоне II); энергетическая экспозиция H и облученность E, усредненные по ограничивающей апертуре:

H=W/Sa,									                (4.35)

где Sa — площадь ограничивающей апертуры [43].

E=P/Sa, 										      (4.36)

Соотношение энергии излучения и мощности рассчитывается по формуле [34]:

W = P / t										      (4.37)

где t - длительность воздействия.

- Ниже в таблице 4.3 приведены предельные дозы при однократном воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения

- Таблица 4.3 - Предельные дозы при однократном воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения

| Длина волны , нм | Длительность воздействия t, с | WПДУ, Дж |
| --- | --- | --- |
| 10001400 | t10-9 | 3t2 |
|  | 10-9t510-5 | 10-6 |
|  | 510-5t1 | 7.4⋅10−43t2 |

Примечания: 	 Длительность воздействия меньше 1 с.

Рассчитываем соответствует ли полученные значения  лазера с нормами (в следующей таблице 4.4 приведены паспортные данные лазера).

Таблица 4.4- Паспортные данные лазера

| Паспортные данные лазера | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр источника излучения d, м | 0,02х10-2 |
| Максимальная выходная мощность лазера P, Вт | 4х10-3 |

Согласно формулам (4.35., 4.36., 4.37):

W = 4х10-3 * 5 * 10-5 = 2*10-7 Дж

Н = 2*10-7 / 12,5 * 10-8 = 1,59 Дж/м2

Е =  4х10-3 / 12,5 * 10-8 = 32000 Вт/м2

Сравнивая значения с нормами приведенными в таблице 4.4, следует что данный лазер соответствует нормам безопасности [44,45].