4 ВЫБОР И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИНИ-ТЭЦ

4.1 Выбор типа и числа котлов.

4.1.1 Определяется расход теплоты, который необходим для подогрева сетевой воды, мВт:

Q=Q+2⋅QOBпред,

(44)

где Q – расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение поселка, мВт.

Q=31.789+2⋅4=39.789,

Определяем требуемый расход пара на подогрев воды DВ кг/с

DВ=Qiп−iк⋅ηпод⋅ηк,

(45)

где iк – энтальпия конденсата пара сетевых подогревателей, кДж/кг: iк= 419 кДж/кг;

iп – энтальпия конденсата пара, поступившего на сетевой  подогреватель, кДж/кг: iп= 2777,1 кДж/кг;

ηпод и  ηк – КПД соответственно сетевого подогревателя и котла.

DВ=39,789⋅1032777,1−419⋅0,98⋅0,8=21,52

Определяем расход пара на деаэрацию и подогрев сырой воды Dд кг/с

Dд=0.09⋅DB+Dт,

(46)

где Dт – расход пара на технологические нужды, кг/с, (рассчитано выше).

Dд=0.09⋅21,52+2,02=2,12

Определяется величина потерь внутри мини-ТЭЦ, Dпот, кг/с:

Dпот=0.02DB+Dт,

Dпот=0.0221,52+2,02=0,47

Определяется количество пара, производимого на мини-ТЭЦ, D, кг/с:

D=Dпот+Dд+DB+Dт,

(47)

D=21.52+2.02+0.47+2.12=26.13кгс

или

D=26.13⋅3.6=94.07тоннч

4.1.2 По рассчитываемому количеству пара, необходимого для покрытия тепловых нагрузок поселка и предприятий, выбирается тип и количество паровых котлов, устанавливаемых на мини-ТЭЦ.

Выбор котла производится по таблице 8.24 [3]. В результате выбрали котел К-50-40-1. Параметры котла представлены в таблице 3.

Таблица 3. Параметры и производительность котла К-50-40-1.

| Наименование | К-50-40-1. |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальная производительность, т/ч Избыточное давление пара, мПа Температура, C пара питательной воды | 50 4 440 145 |  |
| Расчетное топливо | Каменный уголь | Бурый уголь |
| Температура, C горячего воздуха Уходящих газов | 262 | 300 146 |
| Объем топочного пространства, м3 | 238 |  |

Таблица 3. (продолжение)

| Наименование | К-50-40-1. |
| --- | --- |
| Барабан (диаметр и толщина стен), мм число ступеней испарения количество выносимых циклонов, шт | 150040 3 2 |
| Габаритные размеры котла в осях колонн, м ширина длина наибольшая длина | 6,33 8,9 20,5 |
| Изготовитель | ПО «Белгородский завод энергетического машиностроения» |

Для покрытия необходимого расхода пара на мини-ТЭЦ устанавливает два котла К-50-40-1 общей производительностью D2=100тч.

4.2 Выбор типа и числа турбин.

Мини-ТЭЦ оборудуется на месте бывших котельных, поэтому экономически выгодно устанавливать турбины с противодавлением.

Выбор турбин производится по таблице 1.5 [4]. В результате выбрали турбину Р-2,5-35/3М. Характеристики турбины представлены в таблице 4.

Таблица 4. Технические характеристики турбины Р-2,5-35/3М.

| # Характеристика | Турбина Р-2,5-35/3М |
| --- | --- |
| Мощность, кВт номинальная максимальная | 2500 2750 |
| Номинальные начальные параметры абсолютное давление, мПа температура, C | 3,43 435 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 3000 |
| Номинальное противодавление, мПа | 0,29 |
| Номинальный расход пара, т/ч | 22,3 |
| Максимальный расход пара, т/ч | 27,0 |
| Изготовитель | ПО «Калужский турбинный завод» |

На мини-ТЭЦ установим две турбины с общим номинальным расходом пара Dп=44.6тч.

Коэффициент теплофикации рассчитывается по формуле:

α=DпD,`

где Dп – расход пара, идущий на турбины, т/ч;

D – расход пара на мини-ТЭЦ,

α=44.6100=0.45

4.3 Расчет редуционно-охладительных установок.

1 кг

1

Z(1-), кг

2

(1+), кг

P2; t2; i2

P1; t1; i1

Рисунок 6. Схема РОУ

1 – редукционный охладитель

2 – охладитель

Z, кг

дренаж